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Раздел 1. "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования сельского поселения «Горхонское»
1) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5 летние периоды (далее - этапы)
Численность населения муниципального образования сельского поселения «Горхонское» составляет 1958 человек.
Увеличение площади муниципального образования сельского поселения «Горхонское» не предусматривается.
Теплоснабжение поселения осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельной, используется твердое топливо (уголь).
На территории поселения работают 2 водогрейные котельные. 
[bookmark: _Hlk198644723]Протяженность тепловых сетей по паспорту БТИ составляет 3,657 км (2,896 км - п. Горхон, с. Лесозаводском -0,761 км.)    (в двухтрубном исчислении). 
[bookmark: bookmark4]
Данные по площадям объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, приведены в таблице 
[bookmark: bookmark6]Таблица 1.
	[bookmark: _Hlk198634329]№ п/п
	Наименование
	Количество домов 
(зданий)
	Площадь строительных фондов, м2

	
	
	
	общая
	отапливаемая

	п. Горхон

	1
	п.Горхон, ул.Вокзальная, 15
	1
	315,30
	315,30

	
	п.Горхон, ул.Вокзальная, 17
	1
	323,20
	323,20

	
	п. Горхон, ул. Железнодорожная, 14
	1
	1 227,00
	1 227,00

	
	п. Горхон, ул. Железнодорожная, 31
	1
	729,20
	729,20

	
	п. Горхон, ул. Железнодорожная, 20а
	1
	379,90
	379,90

	
	п.Горхон, ул.Октябрьская, 87а
	1
	936,90
	936,90

	
	п.Горхон, ул.Октябрьская, 87б
	1
	888,30
	888,30

	
	п.Горхон, ул.Октябрьская, 87в
	1
	936,90
	936,90

	
	п.Горхон, ул.Октябрьская, 87г
	1
	933,20
	933,20

	2
	Итого по жилому массиву от котельной СХТ
	
	
	

	3
	Бюджетные организации Всего:
	
	
	

	
	МБДОУ Горхонский детский сад № 40 "Подснежник"
	
	2425,7
	2425,7

	
	МБОУ Горхонская СОШ № 73 
	
	2340,60
	2340,60

	
	МАУК МКДЦЗ «Лесник» 
	
	650,4
	650,4

	
	Администрация МО СП "Горхонское"
	
	136,7
	136,7

	
	ГАУЗ Заиграевская ЦРБ 
	
	153,4
	153,4

	4

	Общественные здания (магазины, ОГМ)
	17
	5983,6
	5983,6

	
	Итого:
	
	
	

	с. Лесозаводской 

	
	1 этажные дома 
	3
	174,2
	174,2

	5
	Бюджетные организации Всего:
	
	
	

	
	Дом культуры «Лесник»






	
	780,3

	780,3


	
	МБДОУ Горхонский детский сад «Березка»
	
	1437,9
	1437,9

	
	МБОУ «Ново-Горхонская ООШ»
	
	2506,2
	2506,2

	6
	Общественные здания (магазины, ОГМ)
	2
	169,3
	169,3



Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во- вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.
Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии на территории поселения МО СП «Горхонское».
На территории МО СП «Горхонское» потребителями тепловой энергии является население и юридические лица, использующее тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение. Площадь жилищного фонда и, следовательно, объем потребления тепловой энергии напрямую зависят от численности населения муниципального образования.
Генеральным планом не конкретизирован прогнозный на 2032 год объем жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснабжением. Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения п. Горхон, с. Лесозаводской, отсутствие темпов роста нового строительства многоквартирных домов на территории поселения за ряд последних лет, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего объема жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснабжением.
                                                                                                                             Таблица 2
	№
	Показатели
	Ед. изм.
	Исходные данные
	На 1 очереди 

	1
	Обеспеченность общей площадью
(временного населения)
	м2/чел
	
	

	2
	Ввод нового жилья
	тыс.м2
	-
	-

	3
	Новое жилищное строительство всего:
в том числе:
	тыс.м2
	-
	-

	
	-многоквартирные
	%
	-
	-

	
	-малоэтажное (усадебное)
	%
	-
	-

	4
	Среднегодовой объем нового
жилищного строительства
	тыс.м2
	-
	-

	5
	Объекты социальной сферы
	мест
	-
	-



Анализируя таблицу 2  можно сделать вывод, что прироста объемов нового жилищного строительства не предусматривается.
Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения п. Горхон, с. Лесозаводской, прирост объектов капитального строительства культурного и социального назначения, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, в период до 2034 года также не ожидается.
Незначительные изменения потребления тепловой энергии могут быть связаны с изменениями средних за отопительные периоды температур наружного воздуха, изменениями энергоэффективности существующих объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.
2) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 6,2 тыс. Гкал в год (таблица 3).
                                                                                                                                      Таблица 3
	Наименование котельной
	Годовое потребление тепловой энергии, Гкал

	
	Всего
	в том числе

	
	
	В отопительный период
	В неотопительный период

	Котельная п. Горхон
	5,200
	5,200
	0,00

	Котельная с. Лесозаводской
	1,200
	1,200
	0,00



Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 4 Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.
                                                                                                                                        Таблица 4
	[bookmark: _Hlk198634571]Показатель
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	п. Горхон

	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год
	8,219
	8,219
	8,219
	8,219
	8,219
	8,219
	8,219
	8,219
	8,219
	8,219

	Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	с. Лесозаводской 

	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235
	1,235

	Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Прогноз тепловых нагрузок на период до 2034 г. выполнен по комплексным укрупнённым показателям расхода тепла на отопление, горячее водоснабжение.

Температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловой сети, принятые в расчётах, соответствуют температурным графикам отпуска тепловой энергии в сети.
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята по СНиП «Строительная климатология» для г. Улан-Удэ и составила 239 суток.                                                                                                                            
Полезный отпуск по поселению МО СП «Горхонское»  сформирован в размере 9,454 тыс. Гкал:
по юридическим лицам:
-при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,
-при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014г. №99/пр.
по населению: 
-при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года, 
-по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным администрацией села. 

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, осуществляется за счет собственных теплоисточников. Изменение производственных зон и их перепрофилирование не планируется.
г)существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по муниципальному образованию сельского поселения «Горхонское»  
Существующие и перспективные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в границах муниципального образования сельского поселения «Горхонское»  района и каждой системы теплоснабжения приведены в таблице 5.
Таблица 5
	Наименование
	Нагрузка Гкал/час
	Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения 
Гкал/год

	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Котельная п. Горхон 
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2
	5,2

	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2







котельная






школа








Детский сасад


2


                                                                                       Рисунок 1. Схема теплоснабжения МО СП «Горхонское»
	

[image: ]

[bookmark: bookmark9][bookmark: bookmark8]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

1) [bookmark: bookmark11]Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
Централизованным отоплением обеспечена вся многоквартирная застройка. Жилые дома усадебной застройки, как правило, имеют печное отопление. Ряд домов усадебной застройки, расположенных в непосредственной близости от сети теплоснабжения, подключены к системе централизованного теплоснабжения.
Индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах не осуществляется.
Все бюджетные потребители подключены к системе централизованного теплоснабжения. Промышленные и прочие потребители либо имеют собственные теплоисточники, либо приобретают тепловую энергию у теплоснабжающей организации.

[bookmark: _Hlk198633242]										          Таблица 6
Котельная п. Горхон
	№
	Источник тепловой энергии
	Мощность, Гкал/
час
	Гкал/год
	Подключенные потребители

	
	
	
	выработка
	Полезный отпуск
	Собственные нужды
	потери
	

	1
	КВМ 20 
г.в. 2019
	2,0
	4325,82
	3501,60
	41,92
	782,29
	население

	2
	Тип КВ 1,6 К    
КВЦ 1,6-95
г.в. 2014
	1,6
	
	
	
	
	

	3
	КВМ 1,6
г.в. 2021
	1,6
	3893,80
	3151,90
	37,74
	704,17
	Местный бюджет
Администрация МО СП 
ДС "Подснежник"
ГСОШ 73
Прочие юр. лица
Баташев В.А.
Брычеев Н.Ю
Иванова Л. П.
Лоскутников А.А
Лоскутникова Н. А.
Сбербанк ПАО
РЖД ОАО
Скороходова Т.В.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по котельной
	5,2
	8219,38
	6653,50
	79,66
	1486,46
	



Котельная с. Лесозаводской
	№
	Источник тепловой энергии
	Мощность, Гкал/
час
	Гкал/год
	Подключенные потребители

	
	
	
	выработка
	Полезный отпуск
	Собственные нужды
	потери
	

	1
	КВР 0,6
	0,6
	98,3
	76,81
	5,73
	15,76
	население

	2
	КВР 0,6
	0,6
	1141,26
	891,77
	66,47
	183,01
	Местный бюджет
ДС "Березка"
НГСОШ 
МКДЦЗ МАУК. Лесник
Прочие юр. Лица
Сутурина Л.Н.
Лисицкая Д.В.

	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по котельной
	1,2
	1239,55
	968,58
	72,20
	198,78
	




2) [bookmark: bookmark13]Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Отопление частных индивидуальных домов и комплексной коттеджной застройки осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих, как правило, на твердом топливе.
3) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории МО СП «Горхонское»  представлены в таблице 7.
Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

Таблица 7
	Наименование
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Мощность нетто, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч
	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч

	2025

	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047

	2026

	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047

	2027

	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047

	2028

	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047

	2029

	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047

	2030

	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047

	2031

	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047

	2032

	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047

	2033


	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047

	2034

	Котельная  п. Горхон
	5,2


	5,2
	0,13
	5,2
	0,26
	1,16
	0,27


	Котельная с. Лесозаводской 
	1,2
	1,2
	0,012
	1,2
	0,034
	0,16
	0,047


в1) Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения мощности теплоэнергетического оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 7
в2) Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
На котельных МО СП «Горхонское» дефицита мощности, в том числе с учетом перспективной нагрузки, нет. Вместе с тем для стабильной работы котельных настоящей схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту котельного оборудования.
Значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии 
в5) Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, а также затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь приведены в таблице 8.
                                                                                                                                Таблица 8
	Наименование теплоисточника
	Потери тепловой энергии при передаче, Гкал/год
	Всего, Гкал/год
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь, куб.м/ч

	
	С утечкой теплоносителя
	Через теплоизоляцию
	
	

	2025 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2026 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2027 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2028 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2029 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2030 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2031 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2032 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2033 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2034 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12

	2035 г.
	
	
	
	

	Котельная п. Горхон
	1486,46
	1440
	8219,38
	0,44

	Котельная с. Лесозаводской 
	198,78
	185,7
	1239,55
	0,12



[bookmark: bookmark17]Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.
[bookmark: bookmark19]в6) Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
[bookmark: bookmark21]Тепловая мощность на хозяйственные нужды тепловых сетей на территории МО СП «Горхонское» (п. Горхон, с. Лесозаводской) не используется.
в7) Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
[bookmark: bookmark23]Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 9
                                                                                                                                    Таблица 9
	Наименование
	Резерв тепловой мощности, Гкал/г
	В том числе аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/г

	2025 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679

	2026 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679

	2027 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679

	2028 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679

	2029 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679

	2030 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679

	2031 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679

	2032 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679

	2033 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679

	2034 г.
	
	

	Котельная п. Горхон
	1565,88

	1096,116

	Котельная с. Лесозаводской 
	270,97
	189,679



Заключение договоров на поддержание резервной тепловой мощности на территории с. Новая Брянь  не производится и в перспективе не планируется.
4) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения
Источники тепловой энергии с зонами действия, расположенными в границах двух или более поселений, на территории с. Лесозаводской, п. Горхон отсутствуют.
5) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно
Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.
Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S A-Z^min (руб./Гкал/ч), где: A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;
Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.
Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rom- = (140/s0,4H1/B0,1HAT/n)0,15 где: B - среднее число абонентов на 1 км2;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
П - теплоплотность района, Гкал/ч^км2;
Ат - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С;
При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:
Кпред=[(р-С)/1,2К]2,5
где Япред - предельный радиус действия тепловой сети, км;
p - разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;
C - переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;
K - постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал^км.
Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения системы теплоснабжения с. Лесозаводской, п. Горхон приведены в таблице 10.
На рисунке 1 приведено графическое изображение радиусов эффективного теплоснабжения котельных МО СП «Горхонское».
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                           Таблица 10

	Теплоисточник
	Площадь зоны действия теплоисточника, кв.км
	Количество потребителей, ед.
	Среднее число потребителей на 1 кв.км, ед.
	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
	Материальная характеристика тепловой сети, км
	Средняя теплоплот- ность, Гкал/1м2/мес
	Расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С
	Радиус эффективного теплоснабжения, км

	Котельная п. Горхон
	0,42
	510
	26,64
	5,2
	5,792
	0,0342
	25
	0,958

	Котельная с. Лесозаводской 
	0,14
	7
	32,8
	1,2
	0,9
	0,0342
	25
	0,958
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Рисунок 1. Радиусы эффективного теплоснабжения котельных МО СП «Горхонское»



[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark27]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

1) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Водоподготовительные установки у потребителей на территории поселения отсутствуют. Теплоноситель теплопотребляющими установками потребителей не потребляется.
2) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 11.
                                                                                                                                  Таблица 11
	[bookmark: _Hlk198647615]Наименование котельной
	Система теплоснабжения
	Мощность источника (Гкал/ч)
	существующие
	перспективные

	Котельная п. Горхон 
	открытая
	5,2
	2,8
	2,4

	Котельная с. Лесозаводской
	открытая
	1,2
	0,648
	0,552


* - Определена нормативная производительность водоподготовительной установки.

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.
25

[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark30]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития  систем теплоснабжения поселения
1) [bookmark: bookmark33]Описание сценариев развития теплоснабжения поселения
Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
Генеральный плана МО СП «Горхонское» в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.
2) [bookmark: bookmark35]Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения
Приоритетным сценарием развития системы теплоснабжения МО СП «Горхонское» является сохранение существующей организации теплоснабжения с постепенным обновлением оборудования и сооружений.
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark37]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

1) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
Освоение территорий МО СП «Горхонское», для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих источников тепловой энергии, не планируется.
2) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению теплоисточников для обеспечения вновь подключаемых нагрузок потребителей не требуются.
3) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, капитальному ремонту инфраструктуры.
Основным направлением данных мероприятий является максимально возможное использование существующего оборудования на наиболее эффективных действующих в п. Горхон, с. Лесозаводской  источниках теплоснабжения.
С учетом перспективных тепловых нагрузок общая годовая потребность в топливе для централизованного теплоснабжения МУП ЖКХ «Горхон»  составит 2956 т у.т. (таблица 12).
Таблица 12
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Удельный расход топлива, кг у.т.
	Годовое потребление топлива, т у.т.

	
	
	
	Всего
	в том числе:

	
	
	
	
	В отопительный период
	В неотопительный период

	Котельная  п. Горхон
	Уголь
	183,76
	2187,44
	2187,4
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	Уголь
	183,76
	768,56

	768,56

	0,0

	
	
	
	
	
	


4) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения отсутствуют.
5) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Избыточные источники тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, на территории поселения отсутствуют.
6) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Меры по переоборудованию котельных поселения в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрены.
7) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации схемой не предусмотрены, так как на территории поселения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.
8) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Температурный график отпуска тепловой энергии составляет 70/55 гр.С на всех источниках тепловой энергии поселения. В случае закрытия открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) существующий температурный график необходимо будет скорректировать таким образом, чтобы во вторичных контурах теплообменников ГВС обеспечивалась температура не ниже 60 0С.
9) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Перспективная установленная тепловая мощность источников тепловой энергии представлена в таблице 7.
10) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
На территории МО СП «Горхонское»  существующими источниками тепловой энергии в качестве основного топлива используется уголь. Схемой теплоснабжения предусматривается для данных источников тепловой энергии сохранение используемого вида топлива.
Использование возобновляемых источников энергии схемой теплоснабжения для существующих источников тепловой энергии не предусмотрено.
[bookmark: bookmark41][bookmark: bookmark40]Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

1) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории поселения отсутствуют и в период реализации схемы не предвидятся.
2) Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.
3) Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство и реконструкция, модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как при переключении нагрузок мощности существующих источников тепловой энергии не позволяют обеспечить необходимый уровень надежности теплоснабжения.
4) Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Строительство и реконструкция, модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных схемой теплоснабжения не предусмотрено.
5) [bookmark: bookmark43]Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Предложения по реконструкции, модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения включают перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.
Разработанные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы теплоснабжения, сроку окупаемости, а также с учетом оценки тарифных последствий, влияющих на изменение размера платы граждан за коммунальные услуги.
Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark45]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
Основной предпосылкой, для разработки данного мероприятия послужило требование Федеральный закон №190 «О теплоснабжении». Пункт 8 статьи 29 главы 7 ФЗ-190 гласит: «С 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается».
Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление / вентиляция / ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 6300 тыс. руб. При средней стоимости монтажа ИТП 800 тыс. руб. финансовые потребности на перевод открытой системы теплоснабжения поселения в закрытую составят 10-12 млн. руб.
Перевод открытой системы теплоснабжения поселения в закрытую через ИТП позволит сохранить применяемый в настоящее время метод регулирования отпуска тепловой энергии.
Необходимым условием экономии тепловой энергии является выдерживание заданных температурного графика и гидравлического режимов в системе теплоснабжения зданий и сооружений. Так, превышение температуры в обратном трубопроводе приводит к недополучению тепла. Нарушение гидравлического режима может привести к превышению температуры в одних помещениях, и снижению ее ниже санитарных норм в других. Использование смесительных насосов системы отопления обеспечивает, в свою очередь, выдерживание перепада температур, согласно температурному графику и температуры наружного воздуха, а также может обеспечить заданное давление в отопительной системе.
Применение автоматизированных (или полуавтоматизированных) тепловых пунктов и индивидуальных радиаторных регуляторов температуры, позволяет исключить превышение температуры в помещениях выше нормы и снижение температуры при незначительном отклонении температуры теплоносителя относительно температурного графика. Использование смесительных насосов также позволяет рассмотреть возможность регулирования потребления тепловой энергии на отопление в течение суток и (или) недели (понижение температуры в ночное время и выходные дни).

[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark48]Раздел 8. Перспективные топливные балансы

1) [bookmark: bookmark51]Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
[bookmark: bookmark53]Перспективные топливные балансы теплоисточников МО СП «Горхонское» представлены в таблице 13
[bookmark: bookmark55]Таблица 13
	[bookmark: _Hlk198638117]Наименование котельной
	Потребление топлива, т у.т.

	
	В отопительный период
	В неотопительный период

	
	Максимальное часовое
	Годовое
	Максимальное часовое
	Годовое

	2025
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон
	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0

	2026
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон
	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0

	2027
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон

	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0

	2028
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон
	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0

	2029
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон
	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0

	2030
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон
	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0

	2031
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон
	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0

	2032
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон
	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0

	2033
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон
	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0

	2034
	
	
	
	

	Котельная  п. Горхон
	0,31
	2187,44
	0,0
	0,0

	Котельная  с. Лесозаводской
	0,11
	768,56

	0,0
	0,0





2) [bookmark: bookmark57]Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
[bookmark: bookmark59]Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице  14. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории поселения не используются.
                                                                                                                                         Таблица 14
	Наименование котельной
	Вид топлива

	Котельная  п. Горхон
	Уголь

	Котельная  с. Лесозаводской
	Уголь



в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, -вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства  тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.
В качестве основного топлива на территории поселения  используется уголь. Информация о низшей теплоте сгорания топлива, используемого для производства тепловой
энергии по системам теплоснабжения представлена в таблице 15.
										                     Таблица 15
	№
	Наименование котельной
	Вид топлива 
	Средняя теплотворная
способность
топлива, МДж/кг

	Расход условного
топлива, т.у.т.


	1
	котельная
	каменный уголь
	6450
	0,692



	г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения 
Приоритетным направлением развития топливного баланса муниципального образования
сельского поселения «Горхонское» является сохранение угля как основного вида топлива котельной.

[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark61]Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и
техническое перевооружение
1) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение источников тепловой энергии представлены в таблице 16
                                                                                                                                                                                                                       Таблица 16


	[bookmark: _Hlk198648455]Наименование модернизируемого или строящегося объекта
	Наименование
мероприятий
	Вид ожидаемого эффекта / обосно¬вание мероприятия
	Мощность
	Кол-во
	Стоимость, тыс.туб

	
Водоснабжение






Итого:
	Замена сети
	
	
	0,45 км
	2340,0

	
	Строительство центрального водозабора
	
	40 м3/час
	1
	12500,0

	
	Водозаборные сооружения
1.Монтаж фильтров тонкой очистки F76SF
2.Монтаж установок обезжелезивания BR3672/250F/AT2
3.Монтаж станций ультрафиолетового обеззараживания УДВ 10/2
	Снижение потребления электроэнергии
Снижение потребления воды

	
2 м3/час
2 м3/час

2 м3/час
	
8
8

8
	
160,0
650,0

260,0

	
	
	
	
	
	15910,0

	Водоотведение


Итого:
	Замена сети
	
	
	0,295 км.
	1475,0

	
	Реконструкция очистных сооружений
	
	200 м3/час
	1
	12000,0

	
	Покупка вакуумной машины
	
	
	1
	1200,0

	
	
	
	
	
	14675,0

	Теплоснабжение


Итого
	Замена сети
	Повышение надежности теплоснабжения

	
	1,3
	4400,0

	
	Замена котлов «Братск» мощностью 1,33 МВт на котлы КВЦ-1,6-95
	Повышение надежности теплоснабжения
Снижение потребления топлива
	1,16 МВт
	2
	2300,0

	
	
	
	
	
	6700,0
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Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.
Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 г. № 217/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 205/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.
2) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей представлены в таблице 17
                                                                                                                                                                        Таблица 17


	Наименование модернизируемого или строящегося объекта
	Наименование
мероприятий
	Вид ожидаемого эффекта / обосно¬вание мероприятия
	Мощность
	Кол-во
	Стоимость, тыс.туб

	
Водоснабжение






Итого:
	Замена сети
	
	
	0,45 км
	2340,0

	
	Строительство центрального водозабора
	
	40 м3/час
	1
	12500,0

	
	Водозаборные сооружения
1.Монтаж фильтров тонкой очистки F76SF
2.Монтаж установок обезжелезивания BR3672/250F/AT2
3.Монтаж станций ультрафиолетового обеззараживания УДВ 10/2
	Снижение потребления электроэнергии
Снижение потребления воды

	
2 м3/час
2 м3/час

2 м3/час
	
8
8

8
	
160,0
650,0

260,0

	
	
	
	
	
	15910,0

	Водоотведение


Итого:
	Замена сети
	
	
	0,295 км.
	1475,0

	
	Реконструкция очистных сооружений
	
	200 м3/час
	1
	12000,0

	
	Покупка вакуумной машины
	
	
	1
	1200,0

	
	
	
	
	
	14675,0

	Теплоснабжение


Итого
	Замена сети
	Повышение надежности теплоснабжения

	
	1,3
	4400,0

	
	Замена котлов «Братск» мощностью 1,33 МВт на котлы КВЦ-1,6-95
	Повышение надежности теплоснабжения
Снижение потребления топлива
	1,16 МВт
	2
	2300,0

	
	
	
	
	
	6700,0
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Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей.
Стоимости мероприятий определены на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 г. № 217/пр; Государственные сметные нормативы. Нормативы цены строительства. НЦС 81-02-13-2022. Утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 г. № 205/пр); укрупненных оценок стоимости мероприятий по объектам аналогам.
3) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.
4) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения нет необходимости производить реконструкцию тепловых сетей. Пропускной способности тепловых сетей достаточно.
[bookmark: bookmark64]д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Реализация разработанных мероприятий направлена на повышение надежности теплоснабжения потребителей. В связи с этим оценка экономического эффекта по таким мероприятиям не является определяющей. В таблице 18 представлен расчет эффективности инвестиций по тем мероприятиям, реализация которых позволяет получить и определить экономический эффект.
29

                                                                                                                                                                                  Таблица 18
	[bookmark: _Hlk198638512][bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark66]Наименование модернизируемого или строящегося объекта
	Наименование
мероприятий
	Вид ожидаемого эффекта / обосно¬вание мероприятия
	Мощность
	Кол-во
	Стоимость, тыс.туб

	
Водоснабжение






Итого:
	Замена сети
	
	
	0,45 км
	2340,0

	
	Строительство центрального водозабора
	
	40 м3/час
	1
	12500,0

	
	Водозаборные сооружения
1.Монтаж фильтров тонкой очистки F76SF
2.Монтаж установок обезжелезивания BR3672/250F/AT2
3.Монтаж станций ультрафиолетового обеззараживания УДВ 10/2
	Снижение потребления электроэнергии
Снижение потребления воды

	
2 м3/час
2 м3/час

2 м3/час
	
8
8

8
	
160,0
650,0

260,0

	
	
	
	
	
	15910,0

	Водоотведение


Итого:
	Замена сети
	
	
	0,295 км.
	1475,0

	
	Реконструкция очистных сооружений
	
	200 м3/час
	1
	12000,0

	
	Покупка вакуумной машины
	
	
	1
	1200,0

	
	
	
	
	
	14675,0

	Теплоснабжение


Итого
	Замена сети
	Повышение надежности теплоснабжения

	
	1,3
	4400,0

	
	Замена котлов «Братск» мощностью 1,33 МВт на котлы КВЦ-1,6-95
	Повышение надежности теплоснабжения
Снижение потребления топлива
	1,16 МВт
	2
	2300,0

	
	
	
	
	
	6700,0
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Раздел 10. Решение об определении единой
теплоснабжающей организации
1) [bookmark: bookmark69]Решение об определении единой теплоснабжающей организации
В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
· определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;
· определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Критериям определения единой теплоснабжающей организации соответствует МУП ЖКХ «Горхон». (ИНН 0323413750; ОГРН 1200300006191)
2) [bookmark: bookmark71]Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Единые теплоснабжающие организации (ЕТО) на территории МО СП «Горхонское» представлены в таблице 19
									               Таблица 19
	Наименование ЕТО
	Код зоны действия
	Наименование источника
	Теплоснабжающая организация
	Объект системы теплоснабжения

	
ЕТО - 1
	
1
	Котельная п. Горхон
	
МУП ЖКХ «Горхон»
	Источник 

	
	
	
	
	Тепловая сеть 

	
	
	Котельная с. Лесозаводской
	
	Источник 

	
	
	
	
	Тепловая сеть 



3) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».
В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
· владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
· способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Критериями  определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального образования сельского поселения «Горхонское» представлены в таблице 20




        									              Таблица 20
	Единая теплоснабжающая
организация (наименование)

	Код зоны
деятельности ЕТО

	Основание для присвоения статуса единой
теплоснабжающей организации

	Изменения в границах
утвержденных
технологических
зон действия

	МУП ЖКХ «Горхон»
	1
	Владение единственным источником тепловой энергии и
тепловыми сетями в зоне деятельности ЕТО
	Без изменений



4) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствует.
д) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
                                                                                                                                        Таблица 21
	Наименование системы теплоснабжения
	Теплоснабжающая организация

	Единая теплоснабжающая организация
	МУП ЖКХ «Горхон»



[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark73]Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрены, так как источник тепловой энергии на территории поселения является единственным 
Подключение новых потребителей к существующим теплоисточникам представляется целесообразным при условии непревышения располагаемой тепловой мощности.
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark76]Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На территории поселения  бесхозяйные объекты теплоснабжения не выявлены.
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 г. №931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственников, или собственники которых неизвестны, или от права собственности на которые собственники отказались, принимаются на учет органами государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Принятие на учет объекта недвижимого имущества осуществляется на основании заявления органа местного самоуправления, на территории которого находится объект недвижимого имущества.
Необходимость выполнения данного мероприятия очевидна как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надежности теплоснабжения и безопасности бесхозяйных объектов для населения и окружающей среды.
В связи с этим, в случае выявления таких сетей, учитывая требования ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  на территории МО СП «Горхонское» необходимо:
· провести работу по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи тепловой энергии;
· поставить выявленные объекты на учет в установленном порядке в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества;
· признать право муниципальной собственности на данные бесхозные объекты недвижимого имущества;
· организовать управление бесхозными объектами недвижимого имущества с момента выявления таких объектов, в том числе определить источники компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.
[bookmark: bookmark79]Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Республики Бурятия, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения  МО СП «Горхонское»
1) Описание решений (на основе утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
В целях развития газификации Республики Бурятия постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 г. №179 утверждена Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» с подпрограммой 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия». Реализация мероприятий на территории поселения МО СП «Горхонское» указанной региональной программой газификации не предусмотрена.
2) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
На территории МО СП «Горхонское» на теплоисточниках в качестве топлива используется уголь. Сетевое газоснабжение на территории Республики Бурятия отсутствует. В связи с этим вопросы газификации теплоисточников поселения не рассматриваются.
3) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Решения о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО СП «Горхонское» не предусматривают необходимости внесения изменений в подпрограмму 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия» государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
4) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Приказом Минэнерго России от 28.02.2022 №146 утверждена схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2022 - 2028 годы. Решения о реконструкции, техническом перевооружении источников тепловой энергии на территории МО СП «Горхонское» не затрагивают положения указанной схемы и программы развития Единой энергетической системы России.
5) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Бурятия, схемы и программы развития Единой 
энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории поселения схемой теплоснабжения не предусмотрено.
6) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Реконструкция, техническое перевооружение существующих или строительство новых систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, на территории МО СП «Горхонское» не требуются.
7) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка утвержденной (разработка) схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark80]Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения
[bookmark: bookmark83]Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 22
									Таблица 22
	[bookmark: _Hlk198638560]                                                                                                                                       Индикатор
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Кол-во прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	188,0
	188,0
	188,0
	188,0
	188,0
	188,0
	188,0
	188,0

	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Коэф-т использования
теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к
	0,036
	0,032
	0,033
	0,034
	0,035
	0,036
	0,036
	0,037



[bookmark: bookmark85]Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: bookmark87]Расчет прогнозного платежа населения МО СП «Горхонское»  за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса населения на коммунальные ресурсы и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию (таблица 23).
                    Таблица 23 Тарифно-балансовая расчетная модель МУП ЖКХ «Горхон» 

	[bookmark: _Hlk198638845]№ п/п
	Наименование статьи расходов
	Механизм расчета
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	Всего

	1.
	Объем реализации, Гкал
	Глава 2 Обосновывающих материалов
	8219,38
	8219,38
	8219,38
	8219,38
	8219,38
	8219,38
	8219,38
	8219,38
	

	2.
	Инвестиционные затраты, тыс. руб.
	Глава 10 Обосновывающих материалов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	- за счет амортизации
	Глава 10 Обосновывающих материалов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	- за счет инвестиционной составляющей в тарифе
	Глава 10 Обосновывающих материалов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб.
	Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./11 лет
	8930,3
	9906,23
	9906,23
	9906,23
	9906,23
	9906,23
	9906,23
	9906,23
	

	4.
	Тариф , руб./Гкал
	Стр. 7/стр. 1
	4666,51
	5521,00
	5521,00
	5521,00
	5521,00
	5521,00
	5521,00
	5521,00
	

	5.
	Индекс роста тарифа, %
	
	109,29
	118,3

	118,3

	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
	118,3
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