|  | Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального образования «Заиграевский район» от 06.07.2026 № 404 |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КЛЮЧЕВСКОЕ»

ЗАИГРАЕВСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(актуализация по состоянию на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ОГЛАВЛЕНИЕ.

| Общие положения………………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения…………………………………………….. | 4-12 |
| Функциональная структура теплоснабжения…………………………………………….. | 4 |
| Источники тепловой энергии………………………………………………………………. | 4-5 |
| Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты…………………………………. | 5-6 |
| Зоны действия источников тепловой энергии……………………………………………. | 6 |
| Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии………………………………….. | 6-8 |
| Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии…………………………………………………………………………… | 8 |
| Балансы теплоносителя ……………………………………………………………………. | 8 |
| Топливные балансы источника тепловой энергии и система обеспечения топливом…. | 9 |
| Надежность теплоснабжения ……………………………………………………………… | 9 |
| Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций . | 10 |
| Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения………………………………………………….. | 10-11 |
| Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения………………………………………………………………… | 11-12 |
| Глава 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения ………………………………………………………………………………. | 13-17 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения …………………… | 18 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей …………………………………... | 19-20 |
| Глава 5. Мастер -план развития систем теплоснабжения поселения…………………… | 21 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 22 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ………………. | 23-26 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей …………………………………………………………………………….. | 27-28 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения ……………………………………………………………………………. | 29-30 |
| # Глава 10. Перспективные топливные балансы …………………………………………. | 31-34 |
| # Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения…………………………………………. | 35-38 |
| # Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию………………………………………………….. | 39 |
| # Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения…………………………….. | 40 |
| # Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия …………………………………………….. | 41-42 |
| # Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций……………………………… | 43-44 |
| # Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения…………………………………. | 45 |
| # Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | 46 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения …………………………………………………………………………….. | 47 |

Общие положения.

  - Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Ключевское» Заиграевского района на период до 2026 года (далее - Схема) разработан на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154

Основанием для разработки Схемы являются:

-Генеральный план п. Татарский Ключ;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры п. Татарский Ключ на период до 2026 года;

-Материалы теплоснабжающих предприятий (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжение муниципального образования сельского поселения «Ключевское» Заиграевского района осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельной, используется твердое топливо (уголь).

Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора села являются: водогрейная котельная.

Котельная, а также сети централизованного теплоснабжения переданы по договору хозяйственного ведения МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской».

Протяженность тепловых сетей по паспорту БТИ составляет 10,4 км (в двухтрубном исчислении). Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей п. Татарский Ключ остается высокая изношенность тепловых сетей.

  - Общий износ тепловых сетей составляет 60%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 30 лет. 68% тепловых сетей проложены до 1981 года. Количество сетей, требующих замены составляет 3,1 км.

  - Общая суммарная установленная мощность котельной составляет 8,13 Гкал/час.

1.2 Источники тепловой энергии.

МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» является единственной теплоснабжающей организацией, осуществляющей производство тепловой энергии на котельной, передачу и распределение между потребителями по сетям, осуществляет свою хозяйственную деятельность в п. Татарский Ключ Заиграевского района Республики Бурятия.

Основной задачей МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.

МУП ЖКХ «Теплоэнергетический комплекс «Ключевской» снабжает тепловой энергией 497 абонента, 958 жителей. Общее количество многоквартирных жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 24, частных жилых домов 163. Количество приборов учета, установленных у потребителей на вводах в здание, непосредственно присоединенным к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 15 ед., в том числе МКД - 0 ед.

Таблица 1

Источники тепловой энергии на котельной п. Татарский Ключ:

| № | Источник тепловой энергии | Мощность, гкал/час | Гкал/год |  |  |  | Подключенные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | выработка | Полезный отпуск | Собственные нужды | потери |  |
| 1. | ТЛ-1,15*3,5 КВм-3,15 КБ | 2,71 | 12497,65 | 7999,50 | 441,74 | 4056,41 | Население |
| 2. | ТЛ-1,15*3,5 КВм-3,15 КБ | 2,71 |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЛ-1,15*3,5 КВм-3,15 КБ | 2,71 | 3174,58 | 2031,99 | 112,20 | 1030,39 | Прочие потребители (бюджетные организации республиканского и местного уровня, магазины) |
|  | Итого по котельной | 8,13 | 15672,23 | 10031,49 | 553,94 | 5086,80 |  |

Плановая величина выработки тепловой энергии в 2026 составляет 15672,23 Гкал, которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловой сети, принятые в расчётах, соответствуют температурным графикам отпуска тепловой энергии в сети.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята по СНиП «Строительная климатология» для п. Татарский Ключ и составила 239 суток.

Полезный отпуск по п. Татарский Ключ сформирован в размере 15,672 тыс. Гкал, в том числе по населению 7,9995 тыс. Гкал:

по юридическим лицам:

-при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,

-при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014г. №99/пр.

по населению:

-при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года,

-по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным администрацией села.

-годовая потребность тепловой энергии на ГВС составляет на 2026 г. 0,71 тыс. Гкал.

Основное оборудование водогрейной котельной п. Татарский Ключ:

Котлы ТЛ – 1,15*3,5 КВм-3,15 КБ -3 шт;

Дымососы ДН9*1500 – 3 шт.

Дутьевые вентиляторы – ВДН-6,3*1500 – 3шт.

Насосы котлового контура:

- насос BL 80/160/-185/2 – 3шт.

Насосы сетевого контура:

- насос IL 100/170-30/2 – 3 шт.

Теплообменник пластинчатый – НН № 47 - 3шт.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

Тепловые сети от всех источников теплоснабжения запроектированы по тупиковой схеме. Данная структура тепловых сетей отличается своей простотой и экономичностью, и в то же время более низкими показателями надежности теплоснабжения, относительно радиальной и кольцевой схем.

Система теплоснабжения зависимая, по виду теплоносителя водяная.

Котельная работает только в отопительный сезон. Тепловые сети котельной выполнены по 2х-трубной схеме. Присоединение систем отопления потребителей тепловой энергии зависимое, с открытым водоразбором сетевой воды на нужды ГВС.

Муниципальные тепловые сети переданы по договору хозяйственного ведения МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской». Общая протяженность тепловых сетей составляет 10,423км.

Тепловые камеры, основная часть из них - типовые камеры, размеры которых зависят от диаметров трубопровода и количества расположенной запорной арматуры. Метод регулирования отпуска тепловой энергии – централизованный качественный по температурным графикам регулирования отопительной нагрузки при расчетной температуре наружного воздуха t н.в.= -38 оС.

На предприятии МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» для диагностики состояния тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

Планирование текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей производится на основании мониторинга технологических отказов и мониторинга состояния трубопроводов.

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской», проведены в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства  энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный №13513.

В связи с тем, что трубопроводы тепловой сети спроектированы и смонтированы в основном до 1989 г., для расчетов приняты значения норм тепловых потерь (плотности теплового потока) водяными теплопроводами, спроектированными в период с 1959 по 1989 г. прокладки.

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.

Определение потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя с его «нормативной» утечкой через неплотности в трубопроводах тепловой сети, находящихся в хозяйственном ведении МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской», а также затратами на заполнение трубопроводов тепловых сетей после плановых ремонтных и профилактических работ произведено без учета емкости систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям.

Таблица 2

Количество тепловой энергии, запланированное к отпуску в тепловые сети котельных, оценка потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

| Показатели | 2023г. |  | 2024 г. |  | 2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | Факт | план | факт | план | факт |
| Отпуск теплоты, Гкал | 14746,02 | 15645,25 | 14746,02 | 14993,18 | 14746,02 | 14803,46 |
| Потери теплоты, Гкал | 5086,61 | 5396,62 | 5086,6 | 5171,7 | 5086,61 | 5106,25 |
| Потери теплоты, % | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% | 34,5% |

Схема присоединения тепло потребляющих установок потребителей к тепловым сетям МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» зависимая. Снижение температуры сетевой воды, поступающей в систему теплоснабжения домов при зависимой схеме, до требуемых значений осуществляется в индивидуальных тепловых пунктах в основном с помощью элеваторов или дроссельных шайб.

Наличие бесхозяйных сетей на момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах теплоснабжения.

1.4. Зоны действия источника тепловой энергии.

МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» является основным поставщиком тепловой энергии для нужд села.

Тепловая энергия подаётся в 24 многоквартирных домов, 110 частных домов; прочим потребителям –16 единиц, из них бюджетные потребители -6.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии.

Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:

–обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;

– температуры наружного воздуха;

–от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;

– от характера отопительного сезона;

– от назначения помещения;

– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.

По результатам выполненной «Наладки тепловых сетей» максимальное среднее часовое потребление тепловой энергии на отопление и ГВС за отопительный сезон при теплоснабжении от водогрейной котельной

Таблица 3

| Система теплоснабжения | Отопление, Гкал/ч | Вентиляция, Гкал/ч | ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейная котельная | 7,42 | 0 | 0,71 | 8,13 |

Основным потребителем тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения является население. На втором месте находится потребители бюджетной сферы, далее идут прочие потребители.

Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта п. Татарский Ключ представлена в таблице № 4.

Таблица 4

| Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч |  | Суммарная нагрузка (отоп.-вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| На отопление | На ГВС |  |
| 1,9 | 0,7 | 2,6 |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» установлены нормативы потребления тепловой энергии для населения села на отопление и горячее водоснабжения.

Норматив отопления, Гкал на 1 кв.м. в течение года.

Таблица 5

| Количество этажей в доме | Норматив для домов, построенных до 1999 г. |
| --- | --- |
| 1-3 | 0,0272 |

Норматив горячего водоснабжения, куб.м. в месяц на 1 человека.

Таблица 6

| Наименование |  | Норматив потребления на 1 чел. |
| --- | --- | --- |
| Ванна 1500-1550 мм с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды | чел./мес. | 4,833 |
| Душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды | чел./мес. | 4,833 |
| Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды | чел./мес. | 3,836 |
| Мойка кухонная, общеквартирные нужды | чел./мес | 3,836 |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности котельной п. Татарский Ключ на 2026 год.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование котельной | Установленная тепловая мощность источника | Располагаемая тепловая мощность источника | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Тепловая мощность источника нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч. | Гкал/ч. | Гкал/ч. | Гкал/ч. |
| 1 | Котельная п. Татарский Ключ | 8,038 | 8,038 | 0,092 | 8,13 |

Расчет дефицита/ резерва мощности котельных

Таблица № 8

| № п/п | Наименование котельной | Максимальная производительность | Фактическая производительность | Фактическая загрузка | Резерв/дефицит мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/час | % |
| 1 | Котельная п. Татарский Ключ | 8,13 | 2,60 | 2,60 | 5,53 | 68 |

1.7. Балансы теплоносителя

Котельная МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» оборудована Установкой умягчения воды непрерывного действия.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Таблица 9

| Наименование котельной | Система теплоснабжения | Объем системы теплоснабжения м3 | Существующая производительность водоподготовки, (рабочее значение) м3/ч | Максимальная производительность водоподготовки, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Татарский Ключ | открытая | 674,93 | - | - |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Таблица 10

| Наименование котельной | Вид используемого топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Наличие резервного топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал 2024 год | Нормативный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал | Расчётный годовой расход основного топлива, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | условного топлива, т у.т. | природного газа, тыс. м3 |
| Котельная п. Татарский Ключ | Каменный уголь | 4937 | - | 14803,46 | 180,59 | 2673,357 |  |

1.10 Надежность теплоснабжения

а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров

Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством.  В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчиво способность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние — это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий

б) Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийные отключения потребителей не происходили.

в) Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Аварийные отключения потребителей не происходили. Ремонтные работы и профилактика проводятся в летнее время.

1.11Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Таблица 11

| Наименование показателя | МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» |
| --- | --- |
| Суммарная мощность объектов теплоснабжения на конец отчетного года, гигакал/ч | 8,13 |
| Количество источников теплоснабжения (энергоустановок) на конец отчетного года, ед. | 1 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении на конец отчетного года - всего, км | 10,42 |
| Произведено тепловой энергии за год - всего, Гкал | 15359,56 (2024г) |
| Отпущено тепловой энергии - всего, Гкал | 14803,46 |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям, Гкал | 14803,46 |
| в том числе: населению, Гкал | 7968,14 |
| бюджетофинансируемым организациям, Гкал | 1602,82 |
| предприятиям на производственные нужды, Гкал | 556,10 |
| прочим организациям, Гкал | 126,24 |
| Расход топлива по норме на весь объем произведенных ресурсов, т усл. топл. | 2662,98 |
| в том числе: твердое топливо, тонна | 3777,29 |
| Расход электроэнергии по норме на весь объем произведенных ресурсов, тыс. квт.ч | 617,22 |
| Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов, т усл. топл | 2585,63 |
| в том числе: твердое топливо, тонна | 3667,56 |
| Расход электроэнергии фактически на весь объем произведенных ресурсов, тыс. квт.ч | 590,049 |
| Потери тепловой энергии за год, Гкал | 5106,25 |
| в том числе на тепловых и паровых сетях, Гкал |  |

1.12 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности с учетом последних 3 лет

Таблица 12

| Наименование теплоснабжающего предприятия | Период действия тарифа | Тариф по оплате тепловой энергии (отопление), руб/Гкал без НДС | Тариф по оплате тепловой энергии (отопление), для населения руб/Гкал с учетом НДС | Тариф по оплате горячей воды, руб./м3 без НДС | Тариф по оплате горячей воды, руб./м3для населения с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ «Теплоэнергетический комплекс «Ключевской» | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 3830,59 | 4032,21 | 209,53 | 261,42 |
|  | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 1171,51 | 4391,07 | 270,43 | 284,67 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения не взимается из-за отсутствия утвержденных инвестиционных программ по увеличению мощности объектов теплоснабжения и (или) пропускной способности сети.

б) Структура цен (тарифов), установленный на момент разработки схемы теплоснабжения

В себестоимости производства и передачи тепловой энергии основными являются следующие статьи затрат:

- расходы топливо;

- оплата труда основного производственного персонала с отчислениями на социальные нужды;

- затраты на покупную электрическую энергию.

В связи с этим деятельность теплоснабжающей организации в целом характеризуется высоким уровнем трудоемкости и энергоресурсѐмкости, что свойственно теплоснабжающим организациям, занимающимся производством и передачей тепловой энергии.

в) Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, включая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а также условия подачи ресурса, определены Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.12.2006 г. №83. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на территории п. Татарский Ключ не установлена.

г) Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в т.ч. для социально значимых категорий потребления

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории п. Татарский Ключ не установлена.

1.13 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводивших к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

1.  Износ тепловых сетей. Общий износ тепловых сетей составляет 60%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 30 лет. 68% тепловых сетей проложены до 1981 года. Количество сетей, требующих замены составляет 3,1 км.

б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе тепло потребляющих установок потребителей)

Устаревшее оборудование, сетевые насосы, подпиточные насосы, теплосети.

в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

1. Недостаточное финансирование

2. Увеличение дебиторской задолженности, в связи с низкой собираемостью с населения

г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

1.  Нехватка финансовых средств.

2.  Увеличение стоимости угля и оплаты доставки

Глава 2. Существующие и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в п. Татарский Ключ представлены в таблице

Таблица 13

| № п/п | Расчетный элемент территориального деления | Нагрузка Гкал/час | Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Татарский Ключ | 8,13 | 15672,23 |

Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованно теплоснабжения не ожидается.

Тепловые нагрузки проектируемых к строительству объектов представлены в таблице

Таблица 14

| Потребители | Расход тепла Гкал/час | Источник тепла | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд, бюджетные и прочие потребители | 1,9 | От существующей котельной | - |

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Данные по площадям объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, приведены в таблице 15

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Количество домов (зданий) | Площадь строительных фондов, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отапливаемая |
| 1 | 3-х этажные дома | 11 | 9292,9 |
| 2 | 2-х этажные дома | 20 | 8045,02 |
| 2 | 1 этажные дома | 98 | 8050,95 |
|  | Итого по жилому массиву от котельной СХТ | 129 | 25388,87 |
| 4 | Бюджетные организации. Всего: | 6 |  |
|  | ГКУ «Заиграевская ЦРБ» Ключевская ВА | 1 | 1459,3 |
|  | ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ» ПЧ -34 17-го Заиграевского ОГПС РБ | 1 | 37,4 |
|  | МБДОУ Ключевской детский сад «Колокольчик» | 1 | 1059,9 |
|  | МБОУ «Ключевская СОШ» | 1 | 1881,5 |
|  | МАУК «МКДЦ Заиграево» ДК «Горняк» | 1 | 968,8 |
|  | Администрация МО СП «Ключевское» | 1 | 84,7 |
| 5 | Общественные здания (адм. здание, кафе, сбербанк, магазины) | 10 | 1458,6 |
|  | Итого: |  | 32339,07 |

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения.

Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение.

Во- вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации. Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в п. Татарский Ключ.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Основной группой потребителей тепловой энергии в п. Татарский Ключ является население, использующее тепловую энергию на отопление и горячее водоснабжение. Площадь жилищного фонда и, следовательно, объем потребления тепловой энергии напрямую зависят от численности населения муниципального образования. Второй по значимости группой потребителей тепловой энергии являются объекты социально-бытового назначения: образовательные (в том числе дошкольные, факультативные), медицинские, административные учреждения, магазины, организации бытового обслуживания и др. Количество и, следовательно, объем потребления тепловой энергии потребителями социально-бытового назначения также напрямую зависят от численности населения. Генеральным планом не конкретизирован прогнозный на 2032 год объем жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснабжением. Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения с п. Татарский Ключ, отсутствие нового строительства многоквартирных домов на территории п. Татарский Ключ за ряд последних лет, настоящей схемой теплоснабжения предусматривается сохранение существующего объема жилищного фонда, обеспеченного централизованным отоплением и горячим водоснабжением. Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям Генерального плана теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от индивидуальных теплоисточников. Учитывая отсутствие прироста прогнозируемой численности населения п. Татарский Ключ, прирост объектов капитального строительства культурного и социального назначения, подключенных к системам централизованного теплоснабжения, в период до 2032 года также не ожидается. Незначительные изменения потребления тепловой энергии могут быть связаны с изменениями средних за отопительные периоды температур наружного T 48 воздуха, изменениями энергоэффективности существующих объектов, подключенных к системам централизованного теплоснабжения.

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 куб.м объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23- 02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №265 при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта. Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных - в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии представлен в таблице 16 Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 16

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогноз тепловых нагрузок на период до 2032 г. выполнен по комплексным укрупнённым показателям расхода тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

Таблица 17

| № п/п | Наименование потребителей т/энергии |  | Адрес |  |  | Определение т/энергии |  | т/энергия на горячее водоснабжение, Qг.в., Гкал (по договорам) |  | т/энергия на отопление, Qот., Гкал (по договорам) |  |  | Общее потребление т/энергии, Qобщ., Гкал (по договорам) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГКУ «Заиграевская ЦРБ» Ключевская ВА |  | с. Татарский Ключ, ул.Софронова ,22 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 185,65 |  |  | 185,65 |  |  |
| 2. | ГКУ Республики Бурятия «Противопожарная служба Республики Бурятия», ПЧ-34 17-го Заиграевского ОГПС РБ |  | с. Татарский Ключ, ул.Строителей ,21 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 92,02 |  |  | 92,02 |  |  |
|  | Всего по республиканскому бюджету |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 277,67 |  |  | 277,67 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел образования и культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ Ключевской детский сад «Колокольчик» |  | с. Татарский Ключ ул. Спортивная 1. |  |  | Расчет |  | 0,000 |  | 311,7 |  |  | 311,7 |  |  |
| 2 | МБОУ «Ключевская СОШ» |  | с. Татарский Ключ ул. Спортивная 13. |  |  | Расчет |  | 0,000 |  | 457,7 |  |  | 457,7 |  |  |
| 3 | МАУК «МКДЦ Заиграево», ДК «Горняк» |  | с. Татарский Ключ ул. Спортивная 5. . |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 418,98 |  |  | 418,98 |  |  |
|  | Всего по отделу образования и культуре |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 1188,38 |  |  | 1188,38 |  |  |
| Поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Здание администрации МО СП «Ключевское» |  | с. Татарский Ключ ул. Юбилейная,1а. . |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 29,47 |  |  | 29,47 |  |  |
|  | Всего по поселению |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 29,47 |  |  | 29,47 |  |  |
|  | Всего по местному бюджету |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 1217,85 |  |  | 1217,85 |  |  |
| Итого по бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 1495,52 |  |  | 1495,52 |  |  |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО «Сбербанк России» |  | с. Татарский Ключ ул. Билютинская,11 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 17,6 |  |  | 17,6 |  |  |
| 2 | ФГУП «Почта России», отделение Татарский Ключ |  | с. Татарский Ключ ул. Комсомольская,1 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 17,47 |  |  | 17,47 |  |  |
| 3 | ИП Ефремова И.О, магазин «Вишня» |  | с. Татарский Ключ ул. Юбилейная 3А |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 13,71 |  |  | 13,71 |  |  |
| 4 | ИП Преловский А.В, магазин « Березка» |  | с. Татарский Ключ ул. Гагарина,8 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 34,69 |  |  | 34,69 |  |  |
| 5 | ИП Белозерова М.В , магазин « Лакомка» |  | с. Татарский Ключ ул. Юбилейная,1 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 21,28 |  |  | 21,28 |  |  |
| 6 | ИП Белозерова М.В , бар «Встреча» |  | с. Татарский Ключ ул. Юбилейная,3 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 30,50 |  |  | 30,50 |  |  |
| 7 | ИП Галсанова Н.В, магазин |  | с. Татарский Ключ ул. Юбилейная,5 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 14,51 |  |  | 14,51 |  |  |
| 8 | ИП Ислюков В.В, магазин |  | с. Татарский Ключ ул. Юбилейная,3 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 13,85 |  |  | 13,85 |  |  |
| 9 | ИП Портнягина А.И, магазин |  | с. Татарский Ключ ул. Юбилейная,3 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 11,08 |  |  | 11,08 |  |  |
| 10 | ИП Михалева М.Н, магазин |  | с. Татарский Ключ ул. Юбилейная,7 |  |  | расчет |  | 0,000 |  | 13,57 |  |  | 13,57 |  |  |
|  | Всего по прочим потребителям |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 188,26 |  |  | 188,26 |  |  |

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения представлен в таблице

Теплоноситель потребителям не отпускается. Прогноз выполнен без учета влияния изменения погодных условий.

Таблица 18

| Наименование теплоисточника | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал в год | Прирост потребления тепловой энергии по отношению к предыдущему периоду, тыс. Гкал в год |
| --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2027 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2028 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2029 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2030 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2031 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2032 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2033 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2034 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2035 |  |  |
| Котельная | 8,13 |  |
| 2036 |  |  |

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, возможные изменения производственных зон и их перепрофилирование схемой теплоснабжения не предусмотрено.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

В 2017 году введена в эксплуатацию новая котельная на территории п. Татарский Ключ производительностью 8,13 Гкал/час

В современных условиях становится необходимым использование электронных моделей, основанных на графическом отображении баз данных о технических параметрах систем теплоснабжения, позволяющих оценивать возможные последствия планируемых мероприятий (и непредвиденных ситуаций) и, таким образом, принимать оптимальные экономически обоснованные решения по наладке, регулировке и модернизации системы централизованного теплоснабжения. Электронная модель системы теплоснабжения обеспечивает:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей (приведен в электронной модели);

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии п. Татарский Ключ представлены в таблице 19.

Суммарная нагрузка потребителей по п. Татарский Ключ на источник централизованного теплоснабжения составит к 2032 году 4,032 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующего теплоисточника. Дефицит мощности тепловых нагрузок не возникает.

Таблица 19

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 8,13 | 8,13 |  | 2,6 | 0,89 | 4,64 |

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

- СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

- ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

- ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

- Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

- Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети - двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети -зависимая.

Параметры теплоносителя - 70/55 оС.

Давление в точке подключения - Р1=5,7 кгс/см2, Р2=3,8 кгс/см2.

Расчетная температура наружного воздуха: -37 оС.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений - сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

- Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

Q	Qn i о)

Gp, =	Т

"	(t1 д - 12 д )-103

где:

- С)(Р)от - расчетная тепловая нагрузка;

- t1p - расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

- t2P - расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

- Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

Ар = Артр + Арм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

Артр = RT;

где L - длина трубопровода, м;

R - удельные потери давления на трение, кгс/м2.

р _ . Р »г

R — Л

dAi	2 g

где X - коэффициент гидравлического трения;

v - скорость теплоносителя, м/с;

р - плотность теплоносителя, кгс/м3;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

dBH - внутренний диаметр трубы, м;

G - расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

2

А д1	= 2 ’ Р

где AZ - сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

X = 1/(1,14 + 2-Хд(Ов/ Кэ))2

где Кэ - эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Кэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Кэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент в. В этом случае:

Ар = p-R-L + Арм.

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Суммарная нагрузка потребителей по п. Татарский Ключ на источники централизованного теплоснабжения составит к 2032 году 4,032 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия теплоисточников не возникает.

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

Глава 5. Мастер -план развития систем теплоснабжения поселения

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Генеральный план п. Татарский Ключ в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

- Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 20

| Наименование теплоисточника | Нормативные потери теплоносителя, куб.м в год |
| --- | --- |
| Котельная | 4359,59 |

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Таблица 21

| Наименование теплоисточника | Расход теплоносителя на горячее водоснабжение, куб.м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный часовой | Среднечасовой |
| Котельная | 19 | 9 |

в)Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на теплоисточниках п. Татарский Ключ отсутствуют.

- Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 22

| Наименование теплоисточника | Нормативный расход подпиточной воды, м3/ч | Фактический расход подпиточной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэ- рированной водой, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | 26 | 9,68 | 14,5 |

в) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения, водоподготовительные установки на теплоисточниках п. Татарский Ключ отсутствуют.

Подключение новых потребителей не создаст дефицита теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) тепло потребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном  методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Основным условием целесообразности подключения (технологического присоединения) тепло потребляющей установки к системе централизованного теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством является критерий попадания объекта в радиус эффективного теплоснабжения. В случае если присоединение тепло потребляющей установки к системе централизованного теплоснабжения экономически нецелесообразно схемой теплоснабжение предусматривается подключение перспективных объектов теплопотребления к индивидуальным источникам тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией схемой теплоснабжения не предусмотрены.

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период)

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией схемой теплоснабжения не предусмотрены.

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории п. Татарский Ключ отсутствуют.

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция и (или) модернизация действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрена

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрены

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция и (или) модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрена

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрено.

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельной при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок

При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников энергии. Такая организация позволит потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжения.

Основными достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются:

-отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные;

-снижение потерь теплоты из-за отсутствия внешних тепловых сетей,

-снижение потерь сетевой воды, уменьшение затрат на водоподготовку;

-значительное снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудования;

-полная автоматизация режимов потребления.

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки поселения

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в п. Татарский Ключ представлены в таблице

Имеющиеся мощности теплоисточников обеспечивают возможность подключения дополнительных нагрузок.

Таблица 23

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |
| 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |
| 2031 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |
| 2032 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |
| 2033 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |
| 2034 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |
| 2035 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная | 8,13 |  | 553,94 | 8,13 | 5086,80 |  |  |

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых, реконструкция и (или) модернизация существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива схемой теплоснабжения не предусмотрены.
               Местные виды топлива на территории п. Татарский Ключ отсутствуют

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Теплоснабжение в производственных зонах в случаях технологической возможности предусматривается схемой теплоснабжения от систем централизованного теплоснабжения в пределах радиуса эффективного теплоснабжения. В случае, если подключение к системе централизованного теплоснабжения экономически нецелесообразно для производственного объекта предусматривается организация собственного источника тепловой энергии.
        п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

В соответствии с пп. а) п.6 Требований к схемам теплоснабжения, радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S A-Z^min (руб./Гкал/ч), где: A - удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z - удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rom- = (140/s0,4) •(1/В0,1У(Ат/П)0,15 где: B - среднее число абонентов на 1 км2;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П - теплоплотность района, Гкал/ч^км2;

Ат - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, гр.С;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Кпред=[(р-С)/1,2К]2,5

где Rпpeд - предельный радиус действия тепловой сети, км;

p - разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C - переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K - постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал^км.

р) Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

- Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство теплосетей для перспективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

- Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.

- Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

- Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение уровня износа тепловых сетей и, как следствие, повышение нормативной надежности теплоснабжения в целом.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

- Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Сроки реализации мероприятий определены исходя из их значимости и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Объемы мероприятий определены укрупнено. Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

- Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

В настоящее время на федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект ФЗ о внесении изменений в федеральный закон "О теплоснабжении" (в части исключения запрета на использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения). Данным проектом предусматривается признание утратившей силу части 9 статьи 29 ФЗ «О теплоснабжении» и оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем в закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

С учетом указанного, решения по возможному переходу на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) для потребителей подлежат разработке и оценке после внесения изменений в законодательство, при выполнении следующих актуализаций схемы теплоснабжения.
          б) Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Для системы теплоснабжения от котельной п. Татарский Ключ принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетный температурный график - 70/55 0С при расчетной температуре наружного воздуха -37 гр.С.

Существующий температурный график необходимо будет скорректировать таким образом, чтобы во вторичных контурах теплообменников ГВС обеспечивалась температура не ниже 60 0С.

в) Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусмотрены

г) Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Не предусмотрены.

д) Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Основными эффектами от перехода к закрытой схеме горячего водоснабжения являются улучшение качества горячей воды, поступающей к потребителю, и снижение подпитки теплоносителя в сети.

е) Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

В качестве источников инвестиций мероприятий по переводу открытых систем ГВС в закрытые предлагаются бюджетные средства, а также финансирование, реализуемое в рамках капремонта МКД. Поскольку настоящие мероприятия не предполагаются к включению инвестиционной программы теплоснабжающих организаций в схеме теплоснабжения мероприятия по переводу на закрытую схему ГВС не приводятся в общем реестре проектов

Стоимость монтажа ИТП на различных объектах существенно зависит от условий конкретного объекта (необходимость разработки индивидуального проекта, количество контуров теплопотребления (отопление / вентиляция / ГВС), величины нагрузок и др.) может варьироваться в значительных пределах от 100 тыс. руб. до 6300 тыс. руб. При средней стоимости монтажа ИТП 800 тыс. руб. финансовые потребности на перевод открытой системы теплоснабжения п. Татарский Ключ в закрытую составят 12-15 млн. руб.

# Глава 10. Перспективные топливные балансы

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования теплоисточников п. Татарский Ключ в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, представлен в таблице 24.

Таблица 24

| Наименование котельной | Потребление топлива, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  | Максимальное часовое | Годовое | Максимальное часовое | Годовое |
| 2026 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2028 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2029 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2032 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2033 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2034 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2035 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 |  |  |  |  |
| Котельная | 0,476 | 2730,21 | 0,0 | 0,0 |

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет ННЗТ произведен на минимальную допустимую тепловую нагрузку неотключаемых потребителей тепла по условиям самого холодного месяца года (январь) и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки. ННЗТ по углю размещается на складе котельной и восстанавливается в утвержденном размере после ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Расчет неснижаемого запаса топлива выполнен по формуле:

ННЗТ =(В*Q*Т)/К, где:

Q- среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце (январь) в режиме «выживания», Гкал/сут;

В- расчетный норматив удельного расхода топлива на выработку тепла,

К- средний калорийный эквивалент топлива. Э=5110/7000=0,73;

Т- длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сутки

-для доставки ж/д транспортом -14 суток;

-для доставки топлива автомобильным транспортом-7 суток;

ННЗТ рассчитывается один раз в три года, результаты расчетов ННЗТ приведен в Таблице 25

Таблица 25

| № п/п | Наименование подразделений | Выработка в режиме "выживания" Гкал/сут | Удельный расход топлива, Кг/Гкал | Калорийный эквивалент, Э | Количество суток для расчета запаса. сут | ННЗТ, т.н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО СП «Ключевское» | 95,26 | 180,59 | 0,705 | 7 | 170,74 |

Нормативный эксплуатационный запас топлива НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива. Расчет производится на 1 января планируемого года.

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количества суток.

Расчет производится по формуле:

НЭЗТ =(В*Q*Т)/К, где:

Q- среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут;

В- расчетный норматив удельного расхода топлива на выработку тепла;

К- средний калорийный эквивалент топлива. Э=5110/7000=0,73;

Т- количество суток, сут (по твердому топливу - 45 суток);

Расчет среднесуточного значения отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в течение трех наиболее холодных месяцев приведен в Таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Наименование подразделений | Выработка в год, Гкал/год | Декабрь | Январь | Февраль | Среднесуточная выработка т/э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО СП «Ключевское» | 15300 | 2724,99 | 2952,96 | 2437,34 | 90,17 |

Расчет НЭЗТ приведен в Таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Наименование подразделений | Выработка за 3 холодных месяца Гкал/сут | Удельный расход топлива, Кг/Гкал | Калорийный эквивалент, Э | Объем запаса топлива, сут | НЭЗТ, т.н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО СП «Ключевское» | 90,17 | 180,59 | 0,705 | 30 | 692,65 |

| Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по МУП ЖКХ «Теплоэнергетический комплекс «Ключевской"на 1 октября 2026 год Таблица 28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Наименование подразделений | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) тыс.т | В том числе |  |  |
|  |  |  | Неснижаемый запас (ННЗТ) тыс.т. | Эксплуатационный запас (НЭЗТ) тыс.т |  |
| Уголь | МО СП «Ключевское» | 0,863 | 0,171 | 0,693 |  |

- Плановый неснижаемый запас топлива по котельным ННЗТ составляет – 329 тонн.

- Плановый общий нормативный эксплуатационный запас топлива на 1 октября 2026 года составляет –692,65 тонн.

- Плановый норматив запаса топлива по котельной МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» на 1 октября 2026 года составляет – 171,74 тонн.

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года и составом оборудования, позволяющим поддерживать плюсовые температуры в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях.

Таблица 29

| Наименование | Каменный уголь, тыс.тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | 0,756 | 0,624 | 0,509 | 0,308 | 0,074 | 0,080 | 0,340 | 0,528 | 0,698 |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | 0,171 | 0,141 | 0,115 | 0,70 | 0,017 | 0,018 | 0,077 | 0,119 | 0,158 |
| Общий нормативный запас топлива | 0,927 | 0,765 | 0,624 | 0,378 | 0,090 | 0,098 | 0,417 | 0,648 | 0,855 |

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Работа всех источников тепловой энергии, задействованных в схеме теплоснабжения осуществляется на местных видах топлива (каменный уголь).

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 27.

Таблица 30

| Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная | Уголь |

г) Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 31

| Энергоисточник | Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная | Вид топлива | тон | Уголь |
|  | Доля топлива | % | 100 |
|  | Теплота сгорания |  | 4937 |

д) Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Единственным видом топлива, используемым в системах теплоснабжения является каменный уголь

е) Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Схемой теплоснабжения предлагается использование местного топлива (каменный уголь) в качестве приоритетного направление развития топливного баланса.

ж) Описание изменений в перспективных топливных балансах, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Топливные балансы источников тепловой энергии представлены в текущем разделе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации, ввода в эксплуатацию, вывода из эксплуатации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения, определяемая, нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность п. Татарский Ключ без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

В соответствии с СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты - 0,97;

тепловых сетей - 0,9;

потребителя теплоты - 0,99;

СЦТ в целом - 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

б)Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

(t - t)

z = р х ln -М	н-)-

(-в	- -н)

Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле: где:

-.а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °C;

-е - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;

tH - температура наружного воздуха, °C;

0 - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

- Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В п. Татарский Ключ подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2025 - 2026 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок.

п. Татарский Ключ не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально-технических ресурсов.

Основными угрозами нарушения теплоснабжения в п. Татарский Ключ являются: отказ оборудования котельной, отказ сетей теплоснабжения (таблица 32).

Таблица 32

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный |
| Полная или частичная остановка котельной | Отказ основного оборудования, нарушение целостности конструктивных элементов | Ограничение или прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях. | Локальный или муниципальный (в зависимости от масштаба аварии) |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары, действия третьих лиц | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления потребителей, подключенных к аварийному участку теплосети, понижение тем- | Локальный или муниципальный (в зависимости от масштаба аварии) |

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей |  |

Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях предлагается разработать технологии ускоренных ремонтов и проводить противоаварийные тренировки эксплуатационного персонала.

В случае аварий, связанных с полным прекращением теплоснабжения, возможно использование временных гибких теплопроводов, либо передвижных котельных на жидком топливе.

Также надежность системы теплоснабжения совершенствуется повышением качества элементов, из которых она состоит, или резервированием. Для резервирования локальных зон теплоснабжения необходимо строительство теплопроводов - перемычек.

Надежность тепловых сетей снижена из-за большого срока эксплуатации (ветхости). Требуется значительное ускорение замены тепловых сетей.

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на п. Татарский Ключ составляет не более 0,11.

С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории п. Татарский Ключ составляет не менее 0,89.

- Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли отопительного периода, в течение которой теплоснабжение потребителей не нарушается).

Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициент готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оценивается в размере не менее 0,97.

- Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии составляет не более 1,1 Гкал.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей представлены в таблице 33

Таблица 33

| № п/п | Наименование и состав мероприятий | Ед. изм. | Кол- во | Вид ожидаемого эффекта / обоснование мероприятия | Ед. изм. | Эффект от мероприятий в натуральном выражении (в сэкономленном ресурсе) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего 2026 г. | 2026 |
| 1 | ремонт котельного оборудования | шт. | 1 | Снижение потребления топлива | т у.т. | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | Снижение потребления электроэнергии | тыс. кВтч. | 1000,00 | 1000,00 |
|  |  |  |  | Снижение потребления воды | куб.м | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Повышение надежности теплоснабжения | - | - | - |

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения

Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлены в таблице 34.

Таблица 34

| Индикатор | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | 108,59 | 180,59 | 108,59 | 108,59 | 108,59 | 108,59 | 108,59 | 108,59 | 108,59 | 108,59 | 108,59 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Коэф-т использования установленной тепловой мощности | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф-т использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, инсценирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тариф на тепловую энергию для населения п. Татарский Ключ устанавливается без дифференциации, для прочих потребителей на территории муниципального образования сельского поселения «Ключевское» применяется дифференцированный тариф. В связи с этим тарифно - балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей п. Татарский Ключ составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 14.1.

- Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории п. Татарский Ключ единая теплоснабжающая организация -МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской». Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей п. Татарский Ключ представлена в таблице 35.

- Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Расчет прогнозного тарифа для потребителей п. Татарский Ключ за тепловую энергию произведен на основании прогноза спроса на тепловую энергию и прогнозируемых тарифов с учетом инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию (таблица 35).

Таблица 35 Тарифно-балансовая расчетная модель МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской»

| № п/п | Наименование статьи расходов | Механизм расчета | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем реализации, Гкал | Глава 2 Обосновывающих материалов | 10031,5 | 10031,5 | 10031,5 | 10031,5 | 10031,5 | 10031,5 | 10031,5 | 10031,5 | 10031,5 | 10031,5 | 10031,5 | 110346,4 |
| 2. | НВВ с учетом изменения объемов реализации, тыс. руб. | Тариф 2026 года * ИЦП * объем реализации текущего года | 34209 | 36567,6 | 38030,3 | 39133,2 | 40424,5 | 41879,8 | 43387,5 | 45079,6 | 46837,7 | 48617,6 | 50465,0 | 464631,8 |
| 3. | Снижение эксплуатационных затрат за счет эффективности реализации проектов, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Рост эксплуатационных затрат за счет амортизационных отчислений, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Изменение затрат, % | (Стр.2 - стр.3 + стр.4)/стр. 2*100-100 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 6. | Инвестиционные затраты, тыс. руб. | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1121,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | - за счет амортизации | Глава 10 Обосновывающих материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | - за счет инвестиционной составляющей в тарифе | Глава 10 Обосновывающих материалов | 1121,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | НВВ с учетом реализации мероприятий и инвестиционной составляющей в тарифе, тыс. руб. | Стр. 2-стр.3+стр.4+сумма по стр. 6.2./11 лет | 35331 | 36567,6 | 38030,3 | 39133,2 | 40424,5 | 41879,8 | 43387,5 | 45079,6 | 46837,7 | 48617,6 | 50465 | 464631,8 |
| 8. | Тариф , руб./Гкал | Стр. 7/стр. 1 | 3522 | 3645,28 | 3791,09 | 3901,03 | 4029,76 | 4174,83 | 4325,13 | 4493,81 | 4669,07 | 4846,5 | 5030,66 |  |
| 9. | Индекс роста тарифа, % |  |  | 103,5 | 104,0 | 102,9 | 103,3 | 103,6 | 103,6 | 103,9 | 103,9 | 103,8 | 103,8 |  |

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

- Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Договорами №20/Н-Д/08/2019 от 26.08.2019г. и №34/Н/12/2020 от 01.12.2020г. о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения котельная п. Татарский Ключ и тепловые сети преданы МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской».

Единой теплоснабжающей организацией в МО СП «Ключевское» - Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Теплоэнергетический комплекс «Ключевской» Муниципального образования «Заиграевский район»

Таблица 36

| Наименование системы теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Котельная | МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской» |

- Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Единой теплоснабжающей организацией в МО СП «Ключевское» - Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Теплоэнергетический комплекс «Ключевской» Муниципального образования «Заиграевский район».

- Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Критериям определения единой теплоснабжающей организации соответствует МУП ЖКХ «ТЭК Ключевской»

- Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы теплоснабжения не подавались.

- Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зоны деятельности теплоснабжающей организации на территории с. Татарский Ключ приведены на рисунке 2

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Реестр проектов схемы теплоснабжения по реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлен в таблице 33.

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Реестр проектов схемы теплоснабжения по реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них, представлен в таблице 33.

- Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения нет необходимости производить реконструкцию тепловых сетей. Пропускной способности тепловых сетей достаточно.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Замечания и предложения при актуализации схемы теплоснабжения в установленном порядке не поступали.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

В процессе актуализации схемы теплоснабжения п. Татарский Ключ были произведены следующие изменения.

- Учтены изменения законодательства в сфере теплоснабжения

- Учтены изменения требований к схемам теплоснабжения.

- Актуализированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения (состав, сроки, стоимости).

Учтены изменения в сфере теплоснабжения, произошедшие в период действия ранее утвержденной схемы теплоснабжения