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Общие положения.
1. Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Новобрянское» Заиграевского района на период до 2025 года (далее - Схема) разработан на основании статей 6, 23 Федерального закона Российской Федерации «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ и Требований к схемам теплоснабжения; Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154
Основанием для разработки Схемы являются:
-Генеральный план села Новая Брянь;
-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Новая Брянь на период до 2025 года;
-Материалы теплоснабжающих предприятий (документация по источникам тепла, данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, конструктивные данные по сетям, эксплуатационная документация, документы по финансовой и хозяйственной деятельности, статистическая отчетность).
























 

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.   
1.1. Функциональная структура теплоснабжения.
Теплоснабжение муниципального образования сельского поселения «Новобрянское» Заиграевского района осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельной, используется твердое топливо (уголь).
Основными источниками централизованного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора села являются: водогрейная котельная.
          Схема теплоснабжения села Новая Брянь от котельной представлена на рисунке № 1
Рисунок № 1
  [image: ]
	
Котельная, а также сети централизованного теплоснабжения переданы по договору хозяйственного ведения МУП «НТЭК». 
Протяженность тепловых сетей по паспорту БТИ составляет 10,2 км (в двухтрубном исчислении). Главной проблемой повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей с. Новая Брянь остается высокая изношенность тепловых сетей.
0. Общий износ тепловых сетей составляет 60%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 30 лет. 68% тепловых сетей проложены до 1981 года. Количество сетей, требующих замены составляет 3,1 км. 
0. Общая суммарная установленная мощность котельной составляет 19,5Гкал/час. 
0. МУП «НТЭК» снабжает тепловой энергией 905 абонента, 2044 жителей. Общее количество многоквартирных жилых домов, присоединенных к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 22, частных жилых домов 97. Количество приборов учета, установленных у потребителей на вводах в здание, непосредственно присоединенным к системам коммунальной инфраструктуры, составляет 43 ед., в том числе МКД - 22 ед.  
0.    В 2020 году введена в эксплуатацию котельная производительностью 19,5 Гкал/час.
1.1Источники тепловой энергии.
1.2.1. Источники теплоснабжения МУП «НТЭК».
МУП «НТЭК» является основной теплоснабжающей организацией, осуществляющей как производство тепловой энергии на котельной, находящихся в его ведении её передачу и распределение между потребителями по сетям, осуществляет свою хозяйственную деятельность в с. Новая Брянь Заиграевского района Республики Бурятия, основной задачей которого является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. 
Оборудование водогрейной котельной и тепловые сети от нее выполнены для работы по открытой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды – 95 / 70 о С. Система горячего водоснабжения – открытая.
Температурные графики подготовки теплоносителя на котельной представлены в таблице № 1.                                         	Таблица №1
	Наименование котельной
	Температурный график

	МУП  «НТЭК»

	с. Новая Брянь

	Водогрейная котельная
	95/700С

	Тепловые сети 
	95/700С


Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки представлена в таблицах  № 2,3. 
Таблица № 2
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.-вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	
	

	
	2020г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	2020 г.
	2021г.
	2022 г.
	2023 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная МУП «НТЭК» 
	11,3
	0,9
	11,3
	0,9
	11,3
	0,9
	11,3
	0,9
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица № 3
	Наименование системы теплоснабжения, населённого пункта
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.-вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	
	
	

	
	2020г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	

	
	
	
	
	
	

	
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	на отоп.-вент
	на ГВС (ср.)
	2020 г.
	2021 г..
	2022 г.
	2023 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Тепловые сети          
	11,3
	0,9
	11,3
	0,9
	11,3
	0,9
	11,3
	0,9
	12,2
	12,2
	12,2
	12,2



Структура отпуска и потребления тепловой энергии  приведена в таблице №4. 
Таблица № 4
	Наименование населённого пункта
	Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал
	Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал

	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г
	2023 г
	.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	

	с. Новая Брянь
	37
	35
	33,6
	32
	33,12
	
	31,8
	30,2
	30,6
	30,2
	30
	



Плановая величина полезного отпуска тепловой энергии в 2024 составляет 34859,83 Гкал, которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
Прогнозируемый полезный отпуск на 2024 год принят на уровне плана 2019 года. Это обусловлено следующим: во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловой сети, принятые в расчётах, соответствуют температурным графикам отпуска тепловой энергии в сети.
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята по СНиП «Строительная климатология» для г. Улан-Удэ и составила 239 суток.                                                                                                                            
Полезный отпуск по с. Новая Брянь сформирован в размере 30,4 тыс. Гкал, в том числе по населению 16,7 тыс. Гкал:
по юридическим лицам:
-при наличии приборов учета у конечного потребителя – по показаниям приборов учета тепловой энергии предыдущего года,
-при отсутствии приборов учета у потребителя – по договорным нагрузкам на горячее водоснабжение и отопление, рассчитанным в соответствии с «Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Утвержденной приказом Минстроя России от 17.03.2014г. №99/пр.
по населению: 
-при наличии ОДПУ у многоквартирных жилых домов – по показаниям приборов учета предыдущего года, 
-по МКД, необорудованным ОДПУ, полезный отпуск населению формируется по нормативам, утвержденным администрацией села. 
-годовая потребность тепловой энергии на ГВС составляет на 2024г. 4,6 тыс. Гкал. 
Основное оборудование водогрейной котельной с. Новая Брянь:
Котлы КВ-Р-7,56-110 (КВ-ТС_6,5-110) -3 шт;
Насосы котлового контура:
- насос WILO BL 80/210/37/2 – 3шт.
Насосы сетевого контура: 
- насос WILO BL 125/380-55/4 – 3 шт.
Насосы подпитки тепловых сетей:
- WILO IL50/270-3-/4 – 2 шт.;
Установка умягчения воды непрерывного действия duplex 1252.
Теплообменник пластинчатый – Альфа Леваль M15MGF – 3шт.
1.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.
1.3.1. Муниципальные тепловые сети переданы по договору хозяйственного ведения МУП «НТЭК». Система тепловых сетей  -  открытая. Общая протяженность тепловых сетей составляет 10.2 км.  
Таблица № 5
Характеристика тепловых сетей от котельной  
	Номер камеры
	Задвижки 
	Компенсаторы 
	Дренажная
арматура
	Воздушники 
	Насосы 
	Перемычки 

	
	Условный  диаметр (мм.)
	Количество
	Условный диаметр (мм.)
	Количество (шт.)
	Условный диаметр (мм.)
	Количество (шт.)
	Условный диаметр (мм.)
	Количество (шт.)
	Тип 
	Количество (шт.)
	Электрическая мощность (кВт)
	Условный диаметр (мм.)
	Вид запорного органа

	
	
	Чугунных
	стальных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	С ручным приводом
	С электроприводом
	С гидропривод
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	300
	2
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	15
	1
	--
	--
	--
	--
	--

	5
	300
	2
	--
	--
	--
	300
	5
	100
	1
	20
	1
	--
	--
	--
	80
	задвижка

	5
	250
	2
	--
	--
	--
	250
	3
	100
	1
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	5
	250
	1
	--
	--
	--
	250
	3
	50
	1
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	11
	200
	--
	2
	--
	--
	200
	5
	50
	1
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	11
	200
	--
	2
	--
	--
	--
	--
	80
	1
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	11
	100
	2
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	11
	150
	2
	--
	--
	--
	150
	5
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	19
	200
	--
	2
	--
	--
	200
	3
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	19
	200
	2
	--
	--
	--
	200
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	19
	150
	1
	--
	--
	--
	150
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	25
	200
	2
	--
	--
	--
	200
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	25
	150
	1
	--
	--
	--
	150
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	25
	150
	2
	--
	--
	--
	150
	1
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	25
	80
	1
	--
	--
	--
	80
	1
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	90
	200
	4
	--
	--
	--
	200
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	108
	150
	2
	--
	--
	--
	200
	3
	100
	2
	15
	1
	--
	--
	--
	--
	--

	96
	100
	4
	--
	--
	--
	100
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	96
	50
	1
	--
	--
	--
	50
	4
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--



Тепловые камеры, основная часть из них - типовые камеры, размеры которых зависят от диаметров трубопровода и количества расположенной запорной арматуры. Метод регулирования отпуска тепловой энергии – централизованный качественный по температурным графикам регулирования отопительной нагрузки при расчетной температуре наружного воздуха t н.в.= -38 оС.
На предприятии МУП «НТЭК» для диагностики состояния тепловых сетей применяется опрессовка на прочность повышенным давлением в соответствии с п.6.2.11-6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
Планирование текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей производится на основании мониторинга технологических отказов и мониторинга состояния трубопроводов.
Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении МУП «НТЭК», проведены в соответствии с «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства  энергетики РФ от 30 декабря 2008г. № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009 г., регистрационный №13513.
В связи с тем, что трубопроводы тепловой сети спроектированы и смонтированы в основном до 1989 г., для расчетов приняты значения норм тепловых потерь (плотности теплового потока) водяными теплопроводами, спроектированными в период с 1959 по 1989 г. прокладки. 
Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых, а также вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов.
Определение потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя с его «нормативной» утечкой через неплотности в трубопроводах тепловой сети, находящихся в хозяйственном ведении МУП «НТЭК», а также затратами на заполнение трубопроводов тепловых сетей после плановых ремонтных и профилактических работ произведено без учета емкости систем теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям.
Таблица № 6
Количество тепловой энергии, запланированное к отпуску в тепловые сети котельных, оценка потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.
	Показатели
	2020 г.
	2021 г.
	
2022 г.

	
2023г.

	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	Отпуск теплоты, Гкал
	36405
	35017
	34131
	33567
	33946
	32090
	34860
	33125

	Потери теплоты, Гкал
	1962
	3174
	2975
	2099
	2975
	952
	2975
	2262

	Потери теплоты, %
	5,4
	9
	8,7
	6,2
	8,76
	3
	8,5
	6,83



Схема присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям МУП «НТЭК» зависимая. Снижение температуры сетевой воды, поступающей в систему теплоснабжения домов при зависимой схеме, до требуемых значений осуществляется в индивидуальных тепловых пунктах в основном с помощью элеваторов или дроссельных шайб.
1.3.3. Бесхозяйные сети.
На момент разработки настоящей Схемы теплоснабжения отсутствует информация о бесхозяйных объектах теплоснабжения. 
1.4. Зоны действия источника тепловой энергии.
1.4.1.МУП «НТЭК» является основным поставщиком тепловой энергии для нужд села. 
Тепловая энергия подаётся в 22 многоквартирных домов, 97 частных домов; прочим потребителям – 24 единиц, из них бюджетные потребители - 15 .
1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии.
Количество потребляемой тепловой энергии и ГВС потребителями зависит от многих факторов:    
–обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями;
– температуры наружного воздуха;
–от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения;
– от характера отопительного сезона;
– от назначения помещения;
– от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д.
1.5.1. По результатам выполненной «Наладки тепловых сетей» максимальное среднее часовое потребление тепловой энергии на отопление и ГВС за отопительный сезон при теплоснабжении от водогрейной котельной 
Таблица №7
	Система теплоснабжения
	Отопление, Гкал/ч
	Вентиляция, Гкал/ч
	ГВС,
Гкал/ч
	Итого,
Гкал/ч

	Водогрейная котельная
	8,22
	0
	0,71
	8,93


Основным потребителем тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения является население. На втором месте находится потребители бюджетной сферы, далее идут прочие потребители.
1.5.2. Структура расчётной присоединённой тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта села Новая Брянь представлена в таблице № 8.
Таблица № 8
	Присоединённая тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка (отоп.-вент, ГВС (ср.), технология), Гкал/ч

	На отопление
	На ГВС
	

	10.3
	0,9
	11,2



В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» установлены нормативы потребления тепловой энергии для населения села на отопление и горячее водоснабжения.
Норматив отопления, Гкал на 1 кв.м. в течение года.
Таблица № 9
	Количество этажей в доме
	Норматив для домов, построенных до 1999 г.

	1-5
	0,02478



Норматив горячего водоснабжения, куб.м. в месяц на 1 человека.
Таблица № 10
	
	
	Норматив потребления на 1 чел.

	Ванна 1500-1550 мм с душем, душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды
	чел./мес.
	3,168

	Душ, раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды 
	чел./мес.
	2,559

	Раковина, мойка кухонная, общеквартирные нужды
	чел./мес.
	1,229

	Мойка кухонная, общеквартирные нужды
	чел./мес
	0,483



1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.
Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии за 2023 год.
Таблица № 11
	№ п/п
	
Наименование источника тепловой энергии
	Установленная тепловая мощность
источника
	Располагаемая тепловая мощность
источника
	Затраты тепловой
мощности на
собственные и
хозяйственные
нужды
	Тепловая мощность
источника
нетто

	
	
	Гкал/ч.
	Гкал/ч.
	Гкал/ч.
	Гкал/ч.

	1
	МУП «НТЭК»
	19,5
	19,5
	0,26
	19,24



Расчет дефицита/ резерва мощности котельных 
Таблица № 12
	№ п/п
	Наименование котельной
 
	Максимальная
 производительность 
	Фактическая 
производительность 
	Фактическая 
загрузка
	Резерв/дефицит 
мощности

	
	
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	Гкал/час
	 %

	 1
	МУП «НТЭК»
	19,5
	10,4
	8,37
	9,1
	45


1.7. Характеристика теплоносителя.
Котельная	МУП «НТЭК» оборудована Установкой умягчения воды непрерывного действия.
Существующие балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Таблица № 13
	Наименование источника тепловой энергии
	Система теплоснабжения
	Объем системы теплоснабжения
м3
	Существующая
производительность
водоподготовки, (рабочее значение)
м3/ч
	Максимальная
производительность
водоподготовки, 
м3/ч

	Котельная
	открытая
	674,93
	
	




1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.
Таблица № 14
	Наименование источника тепловой энергии
	Вид используемого топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг
	Наличие резервного топлива
	Отпуск тепловой энергии, Гкал 2024 год
	Норматив
ный удельный расход условного топлива кг. у.т. на 1 Гкал
	Расчётный годовой
расход основного топлива, 

	
	
	
	
	
	
	условного
топлива,
т у.т.
	природного
газа,
тыс. м3

	Котельная МУП «НТЭК»
	Каменный уголь
	4937
	-
	34859,83
	183,76
	6134,08
	


1.9. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.
Таблица № 15
	Наименование теплоснабжающего предприятия
	Период действия тарифа
	Тариф по оплате тепловой энергии (отопление), руб/Гкал без НДС
	Тариф по оплате горячей воды, руб./Гкал без НДС
	Реквизиты правового акта

	МУП «НТЭК»
	с 01.01.2024 по 30.06.2024
	2209,04
	151,69
	

	
	с 01.07.2024 по 31.12.2024
	2214,48
	165,79
	


Плата за подключение к системе теплоснабжения не взимается из-за отсутствия утвержденных инвестиционных программ по увеличению мощности объектов теплоснабжения и (или) пропускной способности сети.
Глава 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки потребителей.
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения в селе Новая Брянь представлены в таблице 
Таблица № 16
	№ п/п
	Расчетный элемент территориального деления 
	Нагрузка Гкал/час
	Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения Гкал/год

	1
	С.Новая Брянь
	12.2
	30405



Теплоснабжение прогнозируемых к строительству объектов предусматривается от индивидуальных источников тепловой энергии, поэтому приростов потребления тепла на цели централизованно теплоснабжения не ожидается. 
Тепловые нагрузки проектируемых к строительству объектов представлены в таблице
Таблица № 17
	Потребители
	Расход тепла
Гкал/час
	Источник тепла
	Срок реализации

	Существующий жилой фонд, бюджетные и прочие потребители
	12.2
	От существующей котельной
	-


 
Глава 3. Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии. 
В 2020 году введена в эксплуатацию новая котельная производительностью 19,5Гкал/час 
Глава 4. Предложение по строительству и реконструкции и реконструкции тепловых сетей. 
Износ тепловых сетей составляет 60%. Количество ветхих сетей, требующих замены составляет 2 км.  В связи с этим фактические тепловые потери превышают нормативные, увеличиваются потери тепловой энергии с утечками горячей воды. Для снижения тепловых потерь необходимо выполнить замену ветхих сетей и  повысить качество изоляции трубопроводов.
В настоящее время на территории с. Новая Брянь производится замена ветхих тепловых сетей. Программа подразумевает замену изношенных тепловых сетей системы отопления и горячего водоснабжения стальными трубами с изоляцией пенополиуретановой скорлупой. Применение таких труб позволяет снизить потери тепловой энергии при её транспортировке и исключить наружную коррозию металла. 
Преимуществом настоящей программы, в соответствии с поставленными целями, является направленность на повышение эффективности работы тепловых сетей, снижение потребления топливо - энергетических ресурсов, эксплуатационных расходов и себестоимости производства тепловой энергии. 
Глава 5. Перспективные топливные балансы. Расчет нормативов создания запасов топлива по котельной.
Котельная с.Новая Брянь работает на каменном угле Тугнуйского месторождения. В качестве резервного топлива используются бурые угли. Запас топлива хранится на открытой площадке.
Общий нормативный запас топлива по котельные предприятия рассчитан согласно «Порядка определения нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии», утвержденного Приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377.
Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).
Расчет тепловых нагрузок объектов социально значимых категорий потребителей без учета нагрузок на горячее водоснабжение представлен в 
Таблица №18
	Расчет потребления тепловой энергии на  год по МУП "НТЭК"

	
	
	
	
	
	
	

	


№ п/п
	


Наименование потребителей т/энергии
	



Адрес
	


Определение т/энергии
	т/энергия на горячее водоснабжение, Qг.в., Гкал (по договорам)
	т/энергия на отопление, Qот., Гкал (по договорам)
	Общее потребление т/энергии, Qобщ., Гкал (по договорам)

	Республиканский бюджет

	1.
	ГБУЗ РПНД (главный корпус)
	с. Новая-Брянь, ул. Школьная,1.  
	УЧЁТ
	0,000
	2000,000
	2000,000

	 
	ГБУЗ РПНД (баня, гараж)
	с. Новая-Брянь, ул. Школьная,1.  
	УЧЁТ
	0,000
	216,800
	216,800

	2.
	АУСО РБ "Заиграевский ДИ" (главный корпус)
	с. Новая-Брянь, ул. Русина,36.
	УЧЁТ
	0,000
	320,000
	320,000

	 
	АУСО РБ "Заиграевский ДИ" (баня)
	с. Новая-Брянь, ул. Русина,36.
	УЧЁТ
	0,000
	8,270
	8,270

	3.
	ГБУСО "Заиграевский СРЦН"
	с. Новая-Брянь, Верховской переулок,2.
	УЧЁТ
	0,000
	350,000
	350,000

	4.
	ГАОУ СПО РБ "РМТ"
	с.Новая-Брянь, ул. Русина,21
	УЧЁТ
	0,000
	350,000
	350,000

	5.
	ГКОУ "Новобрянская СКОШИ IIIV вида"
	с.Новая-Брянь, ул. Школьная.
	УЧЁТ
	0,000
	820,812
	820,812

	6.
	ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и ОПБ
	с. Новая-Брянь, ул. Русина,38
	РАСЧЕТ
	0,000
	108,840
	108,840

	7
	ГБУЗ "Заиграевская ЦРБ"
	с. Новая-Брянь,ул. Пирогова,2.
	УЧЁТ
	0,000
	1500,000
	1500,000

	 
	Всего по республиканскому бюджету
	 
	 
	0,000
	5674,722
	5674,722

	Местный бюджет

	Отдел образования и культуры

	1
	МАУ НПБ "Дельфин"
	с. Новая-Брянь, ул. Октябрьская,1.
	РАСЧЕТ
	0,000
	1064,500
	1064,500

	2
	МАУ НПБ "Дельфин" (спортзал)
	с. Новая-Брянь, ул. Октябрьская,1.
	РАСЧЕТ
	0,000
	700,237
	700,237

	3
	МБУ "Онохойская СШ"
	с.Новая-Брянь, ул. Пирогова,14.
	РАСЧЕТ
	0,000
	40,620
	40,620

	4
	МБОУ Новобрянский детский сад "Журавленок"
	с. Новая-Брянь, ул.Октябрьская,3.
	УЧЁТ
	0,000
	773,300
	773,300

	5
	МБУК "Централизованная библиотечная система
	с. Новая-Брянь, ул. Пирогова,12.
	РАСЧЕТ
	0,000
	96,080
	96,080

	6
	МАОУ ДОД "Заиграевская ДШИ"
	с. Нова-Брянь, ул. Русина,7.
	РАСЧЕТ
	0,000
	103,000
	103,000

	7
	МБОУ "Новобрянская средняя общеобразовательная школа"
	с.Новая-Брянь, ул. Пирогова,20.
	РАСЧЕТ
	0,000
	1730,458
	1730,458

	8
	МБУК "МКДЦ Зенит"
	с. Новая-Брянь, ул. Октябрьская,1.
	РАСЧЕТ
	0,000
	1524,500
	1524,500

	 
	Всего по отделу образования
	 
	 
	0,000
	6032,695
	6032,695

	Поселение 

	1
	Администрация МО СП "Новобрянское"
	с. Новая-Брянь, ул.Терешковой,12
	РАСЧЕТ
	0,000
	94,030
	94,030

	2
	Админ.здание Русина 7
	с. Нова-Брянь, ул. Русина,7.
	РАСЧЕТ
	0,000
	306,060
	306,060

	3
	Заливка катка "Зенит"
	с. Новая-Брянь, ул. Пирогова
	УЧЁТ
	0,000
	0,000
	0,000

	 
	Всего по поселению
	 
	 
	0,000
	400,090
	400,090

	 
	Всего по местному бюджету
	 
	 
	0,000
	6432,785
	6432,785

	Итого по бюджету
	 
	 
	0,000
	12107,507
	12107,507

	Хозрасчетные организации

	1
	ЗАО "Кырен"
	с.Новая-Брянь, ул. Пирогова,12
	РАСЧЁТ
	0,000
	10,289
	10,289

	2
	ООО "Прадус"
	с.Новая-Брянь, ул. Пирогова,12
	РАСЧЁТ
	0,000
	28,607
	28,607

	3
	ОАО "Сбербанк России"
	с.Новая-Брянь, ул. Октябрьская, 2
	РАСЧЁТ
	0,000
	13,322
	13,322

	4
	ООО "Жилищная услуга"
	с.Новая-Брянь, ул. Русина,7.
	РАСЧЁТ
	0,000
	27,305
	27,305

	5
	ОАО "Ростелеком"
	с. Новая-Брянь, ул. Трешковой,7-а.
	РАСЧЕТ
	0,000
	16,920
	16,920

	6
	ФГУП "Почта России"
	с. Новая-Брянь, ул. Трешковой,7. 
	РАСЧЕТ
	0,000
	61,280
	61,280

	 
	Всего по
хозрасчетным организациям.
	 
	РАСЧЕТ
	0,000
	157,723
	157,723

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Жилмассив 
	 
	РАСЧЕТ
	1763,958
	14234,300
	15998,258

	 
	Всего по потребителям
	 
	 
	1763,958
	26499,530
	28263,488

	Собственное потребление 

	1
	Гараж
	 
	РАСЧЕТ
	0,000
	152,940
	152,940

	 
	Итого собственное потребление
	 
	 
	0,000
	152,940
	152,940

	 
	Итого теплопотребление
	 
	 
	1763,958
	26652,470
	28416,428



Расчет ННЗТ произведен на минимальную допустимую тепловую нагрузку неотключаемых потребителей тепла по условиям самого холодного месяца года (январь) и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки. ННЗТ по углю размещается на складе котельной и восстанавливается в утвержденном размере после ликвидации последствий аварийных ситуаций.
Расчет неснижаемого запаса топлива выполнен по формуле:
ННЗТ =(В*Q*Т)/К, где:
Q- среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце (январь) в режиме «выживания», Гкал/сут;
В- расчетный норматив удельного расхода топлива на выработку тепла, 
К- средний калорийный эквивалент топлива. Э=5110/7000=0,73;
Т- длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сутки
-для доставки ж/д транспортом -14 суток;
-для доставки топлива автомобильным транспортом-7 суток;
ННЗТ рассчитывается один раз в три года, результаты расчетов ННЗТ приведен в Таблице №19.

Таблица № 19
	№ п/п
	Наименование подразделений
	Выработка в режиме "выживания" Гкал/сут
	Удельный расход топлива, Кг/Гкал
	Калорийный эквивалент, Э
	Количество суток для расчета запаса.  сут
	ННЗТ, т.н.т.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	МО СП «Новобрянское»
	198,16
	174
	0,73
	7
	330,62

	
	
	
	
	
	
	



Нормативный эксплуатационный запас топлива НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива. Расчет производится на 1 января планируемого года.
Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количества суток.
Расчет производится по формуле:
НЭЗТ =(В*Q*Т)/К, где:
Q- среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сут;
 В- расчетный норматив удельного расхода топлива на выработку тепла;
К- средний калорийный эквивалент топлива. Э=5110/7000=0,73;
Т- количество суток, сут (по твердому топливу - 45 суток);
Расчет среднесуточного значения отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в течение трех наиболее холодных месяцев приведен в Таблице №20.

Таблица № 20
	№ п/п
	Наименование подразделений
	Выработка в год, Гкал/год
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Среднесуточная выработка т/э

	
	
	
	
	
	
	

	1
	МО СП «Новобрянское»
	34859,83
	5966,74
	6142,86
	5632,03
	194,96

	
	
	
	
	
	
	



Расчет НЭЗТ приведен в Таблице №21.
Таблица № 21
	№ п/п
	Наименование подразделений
	Выработка за 3 холодных месяца Гкал/сут
	Удельный расход топлива, Кг/Гкал
	Калорийный эквивалент, Э
	Объем запаса топлива,сут
	НЭЗТ, т.н.т.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	МО СП «Новобрянское»
	194,96
	174
	0,73
	30
	1394,09

	
	
	
	
	
	
	



	
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по МУП «НТЭК" на 1 октября 2023 года

	Вид топлива
	Наименование подразделений
	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) тыс.т
	В том числе

	
	
	
	Неснижаемый запас (ННЗТ) тыс.т.
	Эксплуатационный запас (НЭЗТ) тыс.т

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Уголь
	МО СП «Новобрянское»
	1,724
	0,330
	1,394

	
	
	
	
	


· Плановый неснижаемый запас топлива по котельным ННЗТ составляет – 330 тонн.
· Плановый общий нормативный эксплуатационный запас топлива на 1 октября 2023 года составляет –1394 тонн.
· Плановый норматив запаса топлива по котельной МУП «НТЭК»на 1 октября 2023 года составляет - 1724тонн.
Глава 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.  
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе; 


Глава 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.   
	Договором №20/Н-Д/08/2019 о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения от 26.08.2019г. котельная с.Новая Брянь и тепловые сети преданы МУП «НТЭК»
 Глава 8.  Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.
В с.Новая Брянь  один источник центрального теплоснабжения 
Глава 9. Решение по бесхозяйным тепловым сетям. 
Бесхозяйные сети – отсутствуют.
Глава 10. План действий оперативно-ремонтного персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, определяет порядок взаимодействия теплоснабжающей организации МУП «НТЭК», Управляющая компания, Администрация МО СП «Новобрянское», потребители тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории администрации МО СП «Новобрянское».
В настоящем плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения, неконтролируемому взрыву, отклонению от установленного технологического режима работы объекта теплоснабжения, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.
К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:
-кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной сферы;
-полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения, объектов социальной сферы;
-причинение вреда третьими лицами;
-разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).
Обязанности МУП «НТЭК»:
1.Иметь круглосуточно работающую аварийную бригаду, укомплектованную оперативно-ремонтным персоналом.
2.Иметь утвержденный план, разработанный для оперативно-ремонтного персонала действий при технологических нарушениях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке энергоресурсов или топлива.
3.При получении информации о технологических нарушениях на инженерно-технических сетях или нарушениях установленных режимов теплоснабжения обеспечивать выезд на место аварии оперативно-ремонтного персонала.
4.Производить работы по ликвидации аварии на обслуживаемых инженерных сетях в минимально установленные сроки.
5.Принимать меры по охране опасных зон (место аварии необходимо оградить, обозначить знаком и обеспечить постоянное наблюдение в целях предупреждения случайного попадания пешеходов и транспортных средств в опасную зону).
6.Для освобождения аварийных зон от автотранспорта информировать отдел ГИБДД по Заиграевскому району. 
7.Доводить до оперативного дежурного отдела ЕДДС /Заиграевский район/, ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Заиграевский район» информацию о прекращении или ограничении подачи теплоносителя, длительности отключения с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения.
Основной задачей оперативно-ремонтного персонала аварийной бригады является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации повреждений на системах с восстановлением заданных режимов теплоснабжения.
При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, связанных с угрозой размораживания системы отопления, обслуживающие жилищный фонд УК, организуют своевременный слив теплоносителя из системы отопления.
При поступлении сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей руководство МУП «НТЭК» обязано в минимально короткий срок: 
-направить к месту аварии аварийную бригаду;
-сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи оперативному дежурному ЕДДС Заиграевский район;
-принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).
На основании сообщения с места обнаруженной аварии принимаются следующие меры:
-определяется количество потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);
-определяется силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;
- определяется необходимые переключения в сетях теплоснабжения;
- определяется изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- определяется последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.
Самостоятельные действия оперативно-ремонтного персонала не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил охраны труда», «Правил пожарной безопасности», а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:
-сохранности жизни людей;
-сохранности оборудования;
-своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.
План
проведения противоаварийных и противопожарных тренировок обслуживающего персонала
котельной на 2024-2025 год.

	Сроки проведения
	Место проведения
	С кем проводится тренировка
	Характер тренировки
	Цель тренировки
	Ответственный за проведение тренировки
	Отметка о проведении

	Сентябрь 2024 год
	котельная

	Оперативно ремонтный персонал котельной водозабора КНС
	Отключение электрической энергии, аварийная остановка котельной при отключении электрической энергии(противоаварийная).


	Действие оперативно ремонтного персонала  при отключении электроэнергии
	Главный инженер
	

	Ноябрь 2024 год
	котельная
	Оперативно ремонтный персонал котельной водозабора КНС
	Резкое падение давления на котлах и теплосетях, прорыв трассы холодного водоснабжения по ул. Октябрьская(противоаварийная).
	Действие оперативно ремонтного персонала при резком падении давления
	Главный инженер
	

	Февраль 2025 года
	котельная
	Оперативно ремонтный персонал котельной водозабора КНС
	Резкое падение давления подачи холодной воды, аварийная остановка котельной при пожаре в электрической щитовой (противопожарная)
	Действие оперативно ремонтного в случае выхода из строя котла
	Главный инженер
	

	Апрель 2025 года
	котельная
	Оперативно ремонтный персонал котельной водозабора КНС
	Выход из строя сетевого насоса, возгорание на углеподаче (противопожарная)
	Действие оперативно ремонтного в случае выхода из строя сетевого насоса
	Главный инженер
	



Программа противоаварийных и противопожарных тренировок, командно-штабных учений, тренировка по команде «Сбор», тактико-специальные учения, поступление сигнала об угрозе совершения диверсионно-террористического акта на объектах МУП «НТЭК» при эксплуатации котельной, тепловых и водопроводных сетей, водозабора, КНС. 
Основной целью противоаварийных тренировок согласно является:
-сохранение жизни и здоровья людей при возникновении аварийных или нештатных ситуаций при работе; 
-выработка правильных и безошибочных действий сотрудников котельной при возникновении аварийных или нештатных ситуаций при работе котельного оборудования, тепловых и водопроводных сетей;
-скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций при работе котельного оборудования, тепловых и водопроводных сетей;
-уменьшение тяжести последствий, исключение материального ущерба, а также исключение поломок и выхода из строя котельного оборудования, тепловых и водопроводных сетей при возникновении аварийных и нештатных ситуаций;
Тренировки проводятся под непосредственным руководством ответственного за   исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок или лица, замещающего его.
Тренировки проводятся с персоналом котельной, водозабора, КНС не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, по решению лица ответственного за   исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, тренировка может быть проведена внепланово.
О времени и дате проведения тренировки персонал должен быть проинформирован не менее чем за сутки.
Темы противоаварийных и противопожарных тренировок.
Тема №1: 
Отключение электрической энергии.
Действия необходимые для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям МО СП «Новобрянское».
Готовность командного состава при проведении ГОЧС.
Приведение служб и формирований в готовность и действия личного состава при проведении аварийно-спасательных работ.
Действие спасательной службы при устранении аварий в котельных и тепловых сетях.
Аварийная остановка котельной при отключении электрической энергии(противоаварийная).
Порядок проведения:
1. Признаки отключения электроэнергии: 
- отключение сетевых насосов от электроснабжения.
2. Действие персонала
- сообщить непосредственному руководителю о времени отключения.
- не покидать рабочее место до приезда руководства.
- полностью закрыть поддув, уменьшить тягу, отключение дымососа.
- открыть загрузочную дверку и сгрести топливо к передней стенке котла продолжая следить за температурой воды на выходе из котла, если температура воды продолжает расти, выгрести топливо из топки в канал золоудаления.
- сделать записи в оперативном журнале, вахтовом журнале.
- выяснить совместно с аварийной бригадой причину отключения электроэнергии.
-при устранении аварии оповестить командный состав ГОЧС о проведении ГОЧС в готовность. Приведение служб и формирований в готовность и действия личного состава при проведении аварийно-спасательных работ.
Действия оперативно-ремонтного персонала при устранении аварий в котельных и тепловых сетях.
- при подключении электроэнергии - получив разрешение на допуск оперативно-ремонтного персонала запустить котельное оборудование в работу и выйти на режим работы в соответствие с утвержденным температурным графиком и режимными картами работы энергоустановок.
- сделать запись в оперативном и вахтовом журнале.
3. Подведение итогов, выставление оценок.
Тема №2: 
Резкое падение давления на котлах и тепловых сетях.
Действия необходимые для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям МО СП «Новобрянское».
Приведение служб и формирований в готовность и действия оперативно-ремонтного персоналаа при проведении аварийно-спасательных работ.
Действие спасательной службы при устранении аварий в котельных и тепловых сетях.
Прорыв трассы холодного водоснабжения по улице (противоаварийная).
Порядок проведения:
1. Признаки резкого падения давления на энергоустановках и тепловых сетях.
 -резкое падение давления воды через котлы и падение давления на тепловых сетях.
 -резкое падение подачи холодной воды отключение второго подъема подачи холодной воды на водозаборе.
2. Действие персонала
-сообщить непосредственному руководителю.
-полностью отключить поддув, уменьшить тягу дымососа.
-открыть загрузочную дверку и сгрести топливо к передней стенке котла продолжая следить за температурой воды на выходе из котла, если температура воды продолжает расти, выгрести топливо из топки.
-сделать запись в вахтовом и оперативном журнале.
-не покидать рабочее место до приезда руководства.
-выяснить совместно с аварийной бригадой причины падения давления на энергоустановках и тепловых сетях.
-при проведении устранении аварии оповестить командный состав ГОЧС о проведении ГОЧС в готовность. Приведение служб и формирований в готовность и действия личного состава при проведении аварийно-спасательных работ.
Действие спасательной службы при устранении аварий в котельных и тепловых сетях.
-устранения причины падения давления на энергоустановках и тепловых сетях. (прорыв на тепловой или водопроводной магистрали)
-после устранения причины получаем разрешение на запуск котельной 
получив разрешение на допуск оперативно-ремонтного персонала- запустить котельное оборудование в работу и выйти на режим работы в соответствие с утвержденным температурным графиком и режимными картами работы энергоустановок.
- сделать запись в оперативном и вахтовом журнале.
3. Подведение итогов, выставление оценок.
Тема №3: 
Резкое паление давления подачи холодной воды.
Действия необходимые для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям МО СП «Новобрянское».
Приведение служб и формирований в готовность и действия личного состава при проведении аварийно-спасательных работ.
Действие спасательной службы при устранении аварий в котельных и тепловых сетях.
Аварийная остановка котельной при пожаре в электрической щитовой (противопожарная).
Порядок проведения:
1.Признаки отключения электроэнергии на водозаборе.
2.Отработка действий персонала. 
3.Подведение итогов, выставление оценок.
1. Признаки отключения электроэнергии: 
-резкое падение подачи холодной воды из-за пожара в электрической щитовой водозабора.
 -полное остановка подачи холодной воды в водопровод, остановка котельной из-за падения давления.
2. Действие персонала
-отключение автоматов в электрощитовых водозабора.
-сообщить в энергоснабжающею организацию.
-приступить к тушению пожара.
-выяснить совместно с аварийной бригадой причины возгорания.
-при устранении аварии оповестить командный состав ГОЧС о проведении ГОЧС в готовность. Приведение служб и формирований в готовность и действия личного состава при проведении аварийно-спасательных работ.
Действие спасательной службы при устранении аварий в котельных и тепловых сетях.
-сообщить непосредственному руководителю котельной о времени отключения.
-не покидать рабочее место до приезда руководства.
-провести мероприятия на котельной полностью закрыть поддув, уменьшить тягу, отключение дымососа.
-открыть загрузочную дверку и сгрести топливо к передней стенке котла продолжая следить за температурой воды на выходе из котла, если температура воды продолжает расти, выгрести топливо из топки в канал золоудаления.
-сделать запись в оперативном и вахтовом журнале.
-выяснить совместно с аварийной бригадой причину отключения электроэнергии, устранить причину.
- при подключении электроэнергии - получив разрешение на допуск оперативно-ремонтного персонала- запустить оборудование водозабора, наполнить водопроводную трассу до рабочего давления для запуска котельного оборудования и выйти на режим работы в соответствие с утвержденным температурным графиком и режимными картами работы энергоустановок.
- сделать запись в оперативном и вахтовом журнале.
3. Подведение итогов, выставление оценок.
Тема №4: 
Выход из строя сетевого насоса. Возгорание на углеподаче (противопожарная).
Действия необходимые для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии потребителям МО СП «Новобрянское».
Приведение служб и формирований в готовность и действия личного состава при проведении аварийно-спасательных работ.
Действие спасательной службы при устранении аварий в котельных и тепловых сетях.
Возгорание на углеподаче (противопожарная).
Порядок проведения:
1.Признаки отключения сетевого насоса.
2.Отработка действий оперативно-ремонтного персонала. 
3.Подведение итогов, выставление оценок.
1. Признаки отключения электроэнергии: 
-резкое падение давление на котле и в тепловых сетях.
-возгорание угля на углеподачи-вследствие срабатывания пожарной сигнализации отключение электроэнергии и включение аварийного освещения.
2. Действие персонала
- сообщить непосредственному руководителю.
-открыть загрузочную дверку и сгрести топливо к передней стенке котла продолжая следить за температурой воды на выходе из котла, если температура воды продолжает расти, выгрести топливо из топки.
-сделать запись в оперативном и вахтовом журнале.
-не покидать рабочее место.
-выяснить совместно с аварийной бригадой причины пожара на углеподаче.
-при устранении аварии оповестить командный состав ГОЧС о проведении ГОЧС в готовность. Приведение служб и формирований в готовность и действия личного состава при проведении аварийно-спасательных работ.
Действие спасательной службы при устранении аварий в котельных и тепловых сетях.
-устранение пожара.
-запись в оперативном и вахтовом журнале.
-при подключении электроэнергии - получив разрешение на допуск оперативно-ремонтного персонала- запустить оборудование водозабора, наполнить водопроводную трассу до рабочего давления для запуска котельного оборудования и выйти на режим работы в соответствие с утвержденным температурным графиком и режимными картами работы энергоустановок.
- сделать запись в оперативном и вахтовом журнале.
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